Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Государственное бюджетное образовательное учреждение

«Учебно-методический центр по гражданской обороне

и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления МЧС

России по Республике Башкортостан

полковник в/с           В.Ш. Хисамутдинов

«____»____________________20__ года

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по программе обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ» и на курсах гражданской обороны муниципальных образований

Тема № 3.3 «Организация обеспечения  пожарной безопасности, законодательная база в

области пожарной безопасности».

Занятие № 3.3.4 «Организационные основы и требования обеспечения пожарной безопасности в организациях и задачи руководителей по их выполнению».

г. Уфа

УЧЕБНЫЕ ЦЕЛИ: 1. Изучить основные требования обеспечения пожарной                                                                       безопасности  в организациях.

2. Ознакомить слушателей с правами и обязанностями организаций в области пожарной безопасности, а также административной ответственностью за нарушения в области пожарной безопасности.

МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ: Практическое занятие.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный класс.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 3 часа.

##### УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ

| №пп | Учебные вопросы | Время (минуты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Введение | 3 |
| 11 | Законодательная база в области пожарной безопасности. | 15 |
| 2 | Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. Противопожарный режим организации. Система оповещения работников о пожаре. План (схема) эвакуации работников в случае пожара. Порядок учета пожаров и их последствий. | 25 |
| 23 | Общие требования пожарной безопасности и требования пожарной безопасности к путям эвакуации. | 20 |
| 4 | Первичные средства пожаротушения, пожарные краны и правила использования их при пожаре. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты. | 20 |
| 5 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. Пожарно-технические комиссии и добровольная пожарная дружина. Обучение персонала мерам пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий и документации по пожарной безопасности организации. | 20 |
| 6 | Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Административная ответственность руководителей организаций за нарушения в области пожарной безопасности. | 15 |
| 7 | Действия персонала организации при пожарах. Оповещение о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей и материальных ценностей. | 15 |
| Заключительная часть | 2 |
| Итого | 135 |

ЛИТЕРАТУРА:

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

3. Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

4. Закон Республики Башкортостан от 30.11.2005 г. № 243-з «О пожарной безопасности».

5. Закон Республики Башкортостан от 31.10.2011 г. № 456-з «О добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан».

6. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».

7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

8. Справочник инженера пожарной охраны. Руководитель - Лебедев B.C. M.: «Инфра - Инженерия», 2005. - 768 с.

9. Пожарная безопасность предприятия. Курс пожарно-технического минимума: Учебно-справочное пособие./ С. В. Собурь. – М.: ПожКнига, 2006. – 496 с.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Компьютер.

- Мультимедийный проектор с экраном.

- Комплект нормативных правовых документов.

Организационно – методические указания

Настоящая методическая разработка предназначена для обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ».

Практическое занятие по данной теме при очной форме обучения проводится:

- с руководителями гражданской обороны организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне в объеме 3 часов;

- с остальными категориями обучаемых – в объеме 1 часа.

ВВЕДЕНИЕ

С пожарами как реальной угрозой человечество столкнулось еще на ранних этапах развития цивилизации. Но и в настоящее время они являются одной из основных опасностей, унося ежегодно десятки тысяч человеческих жизней, оставляя миллионы людей без крова, причиняя миллиардные ущербы мировой экономике.

По данным мировой пожарной статистики, ежегодно в мире происходит 7-8 миллионов пожаров, при которых погибают 70-80 тысяч человек и 500-800 тысяч человек получают ожоги и травмы. В развитых странах мира потери от пожаров и затраты на борьбу с ними ежегодно составляют около 1% валового национального продукта этих стран.

Только в России ежегодно происходит около 250 тысяч пожаров в год, при которых погибает 18-20 тысяч человек. По числу пожаров Россия занимает в мире 4-5 место, но по числу жертв пожаров – абсолютное первое, намного опережая все другие страны (как по абсолютным, так и по относительным показателям).

Рост энергоемкости производств, применение новых веществ и материалов, с порой неизученными пожароопасными свойствами, износ промышленного оборудования, зданий и сооружений, пожарной техники, рост населенных пунктов и, как следствие, попадание на их территорию опасных производственных объектов ведет к увеличению социального и материального ущерба от пожаров.

Особенно опасны пожары на предприятиях, где сосредоточены большие запасы горючих газов и жидкостей.

Основными причинами пожаров являются: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования и дымоходов, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств, неосторожное обращение с огнем детей, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, неисправность производственного оборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих устройств, а также умышленные поджоги.

ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Законодательная база в области пожарной безопасности».

Пожароопасность сегодня возрастает, так как в промышленности, строительстве и быту применяется множество легковоспламеняющихся веществ и материалов. Используются в огромных количествах нефть и нефтепродукты, природный газ. В производстве сохраняются и внедряются сложные и энергоемкие технологии, обладающие высокой потенциальной пожарной опасностью. Все это требует повышенного внимания к противопожарной защите, осторожности, высокой технологической дисциплины. Многие предприятия и иные объекты имеют свои специфические требования по обеспечению пожарной безопасности.

Из этого мы можем сделать вывод о том, что основой предупреждения пожаров является организация обеспечения пожарной безопасности. В связи с этим в Российской Федерации были приняты нормативные правовые акты в области обеспечения пожарной безопасности.

Рассмотрим некоторые из них.

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» является основным нормативным правовым актом в области обеспечения пожарной безопасности.

Во-первых, данный закон определяет:

- общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации;

2) виды и основные задачи пожарной охраны;

3) гарантии правовой и социальной защиты личного состава государственной противопожарной службы;

4) финансовое и материально-техническое обеспечение служб пожарной безопасности;

5) полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности;

6) права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности:

- права и обязанности граждан в области пожарной безопасности;

- права и обязанности организаций в области пожарной безопасности;

- ответственность за нарушение требований пожарной безопасности;

- административная ответственность руководителей организаций;

Во-вторых, этот закон регулирует отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства;

В-третьих, закон «О пожарной безопасности» регламентирует:

- нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности;

- разработку и реализацию мер пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- учет пожаров и их последствий;

- особый противопожарный режим;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

10) подтверждение соответствия в области пожарной безопасности.

В-четвертых, этот закон дает основные понятия:

пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;

требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ;

государственный пожарный надзор – осуществляемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки;

ведомственный пожарный надзор – деятельность ведомственной пожарной охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки.

первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Кроме специального закона, регулирующего вопросы пожарной безопасности, в России приняты законы, в которых отражены отдельные положения, связанные с пожарной безопасностью. Например, в Уголовном кодексе Российской Федерации и в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях установлена ответственность за нарушения законодательства в области пожарной безопасности. Отдельные вопросы обеспечения пожарной безопасности регулируются указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерств.

В республике Башкортостан также принят закон от 30 ноября 2005 г. № 243-з «О пожарной безопасности», который определяет в пределах компетенции Республики Башкортостан правовые, экономические и социальные нормы обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Башкортостан.

Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции общего назначения.

Рассматриваемый документ решает ряд задач, основными из которых являются:

- комплексное обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество;

- установление минимально необходимых требований пожарной безопасности к различным видам продукции;

- внедрение системы гибкого нормирования в области пожарной безопасности в результате использования механизмов оценки пожарного риска, а также добровольного противопожарного страхования, при котором страхуется имущественная ответственность перед третьими лицами.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» состоит из 8 разделов, охватывающих все сферы технического регулирования в области пожарной безопасности.

В разделе 1 дана классификация элементов обеспечения пожарной безопасности, позволяющая собственнику объекта защиты выбрать приемлемый для него способ обеспечения требований пожарной безопасности. Данным разделом установлено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. При этом система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. В соответствии с положениями принятого технического регламента пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Раздел 2 содержит требования к размещению пожароопасных производственных объектов на территории городских и сельских поселений на этапах проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения. Здесь же устанавливаются необходимость и размеры противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, проходов, проездов и подъездов к зданиям и сооружениям, требования к источникам пожарного водоснабжения, а также максимальное время оперативного реагирования при пожаре для городских поселений – 10 мин, для сельских – 20 минут.

Раздел 3 определяет требования пожарной безопасности к зданиям и сооружениям на этапах их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, к элементам обеспечения их пожарной безопасности, технической документации на объекты строительства, устанавливает нормативное значение риска. В разделе определены общие требования к путям эвакуации, системам оповещения и управления эвакуацией.

Раздел 4 определяет требования пожарной безопасности к производственным объектам на этапах их проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения; к элементам обеспечения их пожарной безопасности, технической документации. Здесь же устанавливается нормативное значение риска (в том числе индивидуального как для работников объектов, так и для жителей селитебной зоны), определяется последовательность проведения расчета риска производственного объекта.

В разделах 5 и 6 сформулированы общие требования пожарной безопасности к пожарно-технической продукции и к продукции общего назначения.

Раздел 7 технического регламента определяет формы и методы оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объектов защиты, среди которых: независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности), государственный пожарный надзор, подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) и др.

В разделе 8 сформулированы заключительные положения, касающиеся вступления в силу федерального закона и приведения нормативных правовых актов в соответствие с ним.

Федеральный закон от 6 мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране». Предметом регулирования этого закона являются общественные отношения, возникающие в связи с реализацией физическими лицами и юридическими лицами – общественными объединениями права на объединение для участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в связи с созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией общественных объединений пожарной охраны. Федеральный закон «О добровольной пожарной охране» устанавливает правовые основы создания и деятельности добровольной пожарной охраны, права и гарантии деятельности общественных объединений пожарной охраны и добровольных пожарных, регулирует отношения добровольной пожарной охраны с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства. В Республике Башкортостан принят закон от 31 октября 2011 года № 456-з «О добровольной пожарной охране в Республике Башкортостан».

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645, устанавливают требования, предъявляемые к организации и проведению противопожарной подготовки работников организаций.

Кроме этого в Российской Федерации в области пожарной безопасности действуют следующие виды нормативно-технической документации:

## ГОСТ;

- ГОСТ Р ИСО;

- ГОСТ Р;

- Строительные нормы и правила (СНиП);

- Руководящие документы (РД);

- Правила пожарной безопасности (ППБ);

- Нормы пожарной безопасности (НПБ) и др.

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Разработка и реализация мер пожарной безопасности организаций. Противопожарный режим организации. Система оповещения работников о пожаре. План (схема) эвакуации работников в случае пожара. Порядок учета пожаров и их последствий».

Необходимо отметить, что многие предприятия и объекты имеют свои специфические требования по обеспечению пожарной безопасности, связанные с родом деятельности организации. Это обязательно должно учитываться при разработке и осуществлении мероприятий по снижению риска возникновения пожароопасной чрезвычайной ситуации.

Для того чтобы снизить риск возникновения пожароопасной чрезвычайной ситуации, необходимо соблюдение мер пожарной безопасности, включающих в себя первичные меры пожарной безопасности и профилактические действия по предупреждению пожаров.

К первичным мерам пожарной безопасности относятся:

- очистка всей территории от горючего мусора;

- необходимость отказа от деревянных заборов, сараев, навесов;

- применение при строительстве негорючих материалов;

- создание огнестойких преград при помощи металлических дверей, капитальных стен;

- оборудование щитов с противопожарным инвентарем, ящиков с песком, емкостей с водой;

- обеспечение свободного подъезда к пожарным гидрантам;

- установка автоматических средств извещения и тушения пожаров;

- ворота и двери из помещений должны открываться наружу;

- печи, плиты, дымоходы, электропроводку нужно содержать в полной исправности и периодически проверять.

В сельской местности территория должна быть тщательно очищена от сена и соломы. Фураж должен храниться в стогах, сараях или специально отведенных помещениях. В зимнее время ступени, пороги и настилы необходимо очищать от снега и льда.

В организациях (на предприятиях, учреждениях), как правило, имеются свои специфические требования обеспечения пожарной безопасности в зависимости от их организационно-правовой деятельности, то есть являются они производителями, потребителями или содержателями огнеопасной продукции (материалов). В связи с этим основным профилактическим действием по предупреждению пожаров, является соблюдение противопожарного режима.

Под противопожарным режимом понимаются правила поведения людей, порядок организации производства или содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Противопожарный режим в организации заключается в том, что в организации должны быть:

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентированы порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- определены действия работников при обнаружении пожара.

Противопожарный режим вводится на территории (в помещениях) организации в соответствии с распорядительными документами данной организации.

Система оповещения работников о пожаре.

Согласно статистическим данным, многие пожары приводят к травмированию (гибели) людей либо уничтожению (повреждению) материальных ценностей. Для уменьшения этих последствий необходимо вовремя оповестить людей о пожаре. Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре осуществляется различными способами или их комбинацией.

Существуют следующие способы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

- подача звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;

- трансляция текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей;

- трансляция специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;

- размещение эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации;

- включение эвакуационных знаков безопасности;

- включение эвакуационного освещения;

- дистанционное открывание дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными замками);

- связь пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.

### План (схема) эвакуации работников в случае пожара.

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. План эвакуации при пожаре составляется для сотрудников и предназначается для изучения сотрудниками своих обязанностей и действий по эвакуации людей в случае пожара.

План эвакуации разрабатывается в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля.

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими).

Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.

Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:

- если площадь этажа более 1000 м2;

- при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа стеной, перегородкой;

- при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;

- при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.

Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, общежитий, больничных палат, кают пассажирских судов и т.п.).

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:

а) путей эвакуации;

б) эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;

в) аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т.п.;

г) места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;

д) мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО;

е) мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и символами ИМО.

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик) средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130.

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

В текстовой части следует излагать:

- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);

- порядок и последовательность эвакуации людей;

- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;

- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т.п.

- порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной автоматики.

Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами.

Размеры плана эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:

- 600х400 мм – для этажных и секционных планов эвакуации;

- 400х300 мм – для локальных планов эвакуации.

Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной линией зеленого цвета с указанием направления движения.

Пути эвакуации, ведущие к запасным эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зеленого цвета с указанием направления движения.

Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов.

Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных материалов.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона.

Шрифт надписей на плане эвакуации - по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта - не менее 5 мм.

Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.

Порядок учета пожаров и их последствий.

По статистическим данным, на территории Российской Федерации каждый год происходит в среднем около 250 тысяч пожаров. Материальный ущерб от пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей.

Для обеспечения пожарной безопасности кроме соблюдения требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» необходимо знать:

- во-первых, где, когда, сколько и какие были пожары;

- во-вторых, сколько человек погибли или получили увечья при этом пожаре;

- в-третьих, какой материальный ущерб был нанесен этим пожаром.

Для этих целей в Российской Федерации действует единая государственная система статистического учета пожаров и их последствий.

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» учету подлежат все пожары независимо от места их возникновения и последствий за исключением:

- случаев горения, обусловленных спецификой технологического процесса производства (заложенные  в технологический регламент или другую техническую документацию) или условиями работы промышленных установок и агрегатов;

- случаев горения как результата обработки предметов огнем, теплом или иным термическим (тепловым) воздействием с целью их переработки, изменения других качественных характеристик (сушка, варка, глаженье, копченье, жаренье и другие);

- горения отходов и мусора на открытых территориях (свалки, контейнерные площадки, открытые территории домовладений, обочины дорог, пустыри и т.п.), а также сухой травы, тополиного пуха, торфа на газонах, пожнивных остатков, стерни.

Необходимо отметить, что перечисленные исключительные случаи подлежат учету, если они привели к травмированию, гибели  людей (за исключением покушения на самоубийство или самоубийства путем самосожжения) либо уничтожению, повреждению материальных ценностей.

Учет пожаров и их последствий в Российской Федерации осуществляют:

- Государственная противопожарная служба МЧС России – в населенных пунктах и на объектах, на которых она осуществляет государственный пожарный надзор, а также на транспортных средствах, если пожары на них возникли в пути следования или на временных стоянках (по месту их обнаружения);

- Главное управление, управления внутренних дел на транспорте МВД России – на подвижном составе железнодорожного транспорта и объектах, на которых они осуществляют надзорные функции в области пожарной безопасности;

- Федеральные органы исполнительной власти, юридические лица – на объектах, на которых они по соглашениям с Государственной противопожарной службой МЧС России осуществляют надзорные функции в области пожарной безопасности.

Объединения, предприятия, учреждения и организации, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обязаны сообщать в органы управления и подразделения Государственной противопожарной службы МЧС России обо всех случаях пожаров и представлять необходимые материалы в ходе их расследования.

Особенностью учета пострадавших при пожаре лиц является то, что осуществляется на основании сведений, представляемых медицинскими учреждениями. Причем медицинские учреждения независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности обязаны немедленно сообщать в органы, подразделения, ответственным работникам соответствующих федеральных органов исполнительной власти о пострадавших при пожарах лицах, обратившихся или доставленных для оказания медицинской помощи, а также об умерших от травм, полученных на пожаре.

Материальный ущерб, который был нанесен вследствие пожара, подлежит учету независимо от степени его возмещения.

Материальный ущерб в результате уничтожения пожаром основных фондов на стадии незавершенного капитального строительства и капитального ремонта рассчитывается исходя из объема выполненных работ. Материальный ущерб в результате уничтожения (повреждения) пожаром оборотных средств определяется путем исключения из стоимости материальных ценностей по ценам учета на момент пожара стоимости материальных ценностей, оставшихся после него. Стоимость продукции собственного производства, в том числе находящейся на стадии незавершенного производства, определяется исходя из ее первоначальной стоимости и затрат на ее обработку, произведенных до момента пожара. Готовая продукция, сырье, материалы и другие материальные ценности (включая малоценные и быстроизнашивающиеся предметы), находящиеся на складах (базах), оцениваются по оптовым, закупочным ценам с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, накладных расходов и норм естественной убыли на момент пожара, а в розничной торговле – по розничным ценам. Материальный ущерб в результате уничтожения (повреждения) пожаром личного имущества граждан определяется на основе документов собственника, по застрахованному имуществу – на основе данных страховых организаций по расчетной сумме ущерба исходя розничных цен, действующих на момент страхования (перестрахования), за вычетом стоимости оставшегося имущества, годного к дальнейшему использованию, а при отсутствии указанных документов – в порядке, устанавливаемом Государственной противопожарной службой МЧС России.

При этом необходимо отметить, что учет прямого материального ущерба от пожаров федеральными органами исполнительной власти осуществляется на основании документов бухгалтерской отчетности объединений, предприятий, учреждений, организаций, на которых произошел пожар; сведений страховых организаций; выписок из решений судебных органов; документов собственников личного имущества. Причем в прямой материальный ущерб от пожаров включается ущерб, нанесенный недвижимости, основным фондам, оборотным средствам, личному имуществу граждан, ценным бумагам, кроме того, прямой материальный ущерб в результате уничтожения или повреждения пожаром основных фондов определяется по остаточной стоимости с учетом последней переоценки за вычетом стоимости остатков.

В заключение отметим, что:

- во-первых, порядок учета пожаров и их последствий определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим межотраслевую координацию и функциональное регулирование в сфере государственной статистики, и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти;

- во-вторых, установленный порядок учета пожаров и их последствий обязателен для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

ТРЕТИЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Общие требования пожарной безопасности и требования пожарной безопасности к путям эвакуации».

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.

Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.

На объектах запрещается:

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании рабочей смены содержимого указанных контейнеров. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.

Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ.

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

ЧЕТВЕРТЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Первичные средства пожаротушения, пожарные краны и правила использования их при пожаре. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации. Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты».

Первичные средства пожаротушения – переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

К первичным средствам пожаротушения относятся:

- переносные и передвижные огнетушители;

- внутренние пожарные краны;

- бочки и другие емкости с водой;

- ящики с песком;

- покрывала для изоляции очага возгорания.

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Его можно использовать в абсолютном большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Особенность применения песка для тушения разлитых горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы, клеи, краски и др.) заключается в том, что насыпать песок следует не очаг горения (иначе произойдет разбрызгивание и растекание горящей жидкости), а главным образом по внешней кромке горящей зоны, стараясь окружать песком место горения. Затем при помощи лопаты нужно покрыть горящую поверхность слоем песка, который впитает жидкость и собьет огонь. Ящики для песка должны иметь объем 0,5 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности – не менее 0,5 м3 на каждые 1000 м2 защищаемой площади.

Наиболее распространенным и универсальным средством тушения пожара является вода. Однако ее нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода, электроприборы и установки под напряжением, а также вещества, которые соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не следует применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами.

Для  ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное полотно (кошма, покрывало из негорючего материала), которое при плотном покрытии им горящего предмета предотвращает доступ воздуха в зону горения. Но безопасно может применяться лишь при небольшом очаге горения – на площади не более 50% от площади применяемого полотна. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока должны иметь размер не менее 1 x 1 метра.

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Внутренние пожарные краны предназначены для тушения пожаров и загораний веществ и материалов от внутреннего водопровода жилых, административных и производственных помещений (кроме электроустановок под напряжением). Они устраиваются на высоте 1,35 м от пола в шкафчиках с дверцами, которые располагают в местах наиболее удобных для их применения во время пожара (площадки отапливаемых лестничных клеток, вестибюли, коридоры, проходы).

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов

Длина пожарного рукава может быть 10, 15 или 20 м из расчета, чтобы при пожаре струей орошалась каждая точка помещения. Дверцы шкафчиков должны быть закрыты и опломбированы.

Развертывание расчета по подаче воды к очагу пожара производится в составе 2 человек: один работает со стволом, второй подает воду от крана.

Особое место отводится огнетушителям. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

Огнетушитель – переносное, передвижное или стационарное устройство с ручным способом приведения в действие и предназначенное для тушения очага пожара человеком за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества, то есть для тушения пожаров в начальной стадии их развития.

Принцип работы огнетушителей основан на использовании энергии избыточного давления, созданного в корпусе газом (углекислота, азот или воздух).

Огнетушители являются наиболее массовым и доступным средством пожаротушения, предназначенным для ликвидации загораний и пожаров в начальной стадии развития.

Они рекомендуются для использования на рабочих местах, в технологических процессах производств, на транспортных средствах и т.д.

При определении видов и количества огнетушителей следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, используемых в производстве, их реакцию на огнетушащие вещества, а также площадь производственных помещений защищаемого объекта.

Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены классы пожаров. Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:

1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А);

2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В);

3) пожары газов (С);

4) пожары металлов (D);

5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е);

6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F).

Пожары классов А, В, D также могут быть поделены на подклассы.

Таблица 1

Подклассы пожаров

| Класс пожара | Подкласс | Характеристика подкласса |
| --- | --- | --- |
| А | А1 | Горение твердых веществ и материалов естественного происхождения (дерево, бумага, солома, уголь текстильные изделия). Горение таких веществ и материалов сопровождается тлением. |
|  | А2 | Горение твердых веществ и материалов искусственного происхождения (пластмасса). Горение таких веществ и материалов не сопровождается тлением. |
| В | В1 | Горение жидкостей, не растворимых в воде (бензин, эфир, нефть, масла), а также плавящихся твердых веществ (парафин, битум). |
|  | В2 | Горение жидкостей, растворимых в воде (спирты, метанол, глицерин). |
| D | D1 | Горение легких металлов, за исключением щелочных (алюминий, магний, их сплавы). |
|  | D2 | Горение щелочных и других подобных металлов (натрий, калий). |
|  | D3 | Горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов). |

Таблица 2

Обозначения классов пожаров

| Класс пожара | Характеристика класса пожара по ГОСТ 27331 |
| --- | --- |
| Твердые горючие вещества | Горение твердых веществ |
| Горючие жидкости | Горение жидких веществ |
| Горючие газы | Горение газообразных веществ |
| Металлы и металлосодержащие вещества | Горение металлов и металлосодержащих веществ |
| Электрооборудование под напряжением не более ... В | Объект тушения пожара находится под электрическим напряжением (основной рисунок пиктограммы — знак № 2.5 «Осторожно! Электрическое напряжение» по ГОСТ 12.4.026) |

К переносным относятся огнетушители с массой до 20 кг.

К передвижным огнетушителям относятся те из них, которые имеют массу не менее 20, но не более 400 кг. При этом передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для огнетушащих веществ, смонтированных на тележке. Именно наличие тележки или колес является отличительной особенностью огнетушителей данного типа.

Все огнетушители в своем составе имеют вещество, которым тушится пожар. Под ним понимается вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекращения горения.

Огнетушители в соответствии с видами используемых огнетушащих веществ делятся на пять принципиально отличных позиций. Это водные, воздушно-пенные, порошковые, газовые и комбинированные огнетушители. Наиболее широко применяются на сегодняшний день огнетушители порошковые и огнетушители углекислотные.

Углекислотными огнетушителями возможно тушение пожаров жидких горючих веществ (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением ОУ-1 до 1000 В, а ОУ-3 и ОУ-5 до 10 000 В (класс пожара Е). Целесообразно использование для тушения загораний в музеях, картинных галереях и архивах. Это обуславливается нейтральным воздействием огнетушащего вещества на окружающие материалы.

При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, необходимо учитывать, что раструб огнетушителя должен находиться на расстоянии не менее 1 метра от установки с напряжением до 1000 и не менее 2 метров от установки с напряжением до 10 000 В.

Огнетушители углекислотные не предназначены для тушения загораний щелочных, щелочноземельных металлов и других материалов, горение которых может происходить без доступа воздуха.

Порошковые огнетушители (ОП) – огнетушители с зарядом огнетушащего порошка.

Огнетушители, относящиеся по виду огнетушащего вещества к порошковым, заслуживают особого внимания, ввиду своей универсальности.

Порошковые огнетушители получили в настоящее время наибольшее распространение, т.к. являются наиболее экономически выгодными средствами пожаротушения, исходя из показателя – отношение стоимости огнетушителя к площади тушения.

При выборе этого типа огнетушителя особое внимание необходимо уделять виду используемого порошкового состава.

Все огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на:

- порошки типа АВСЕ – основной активный компонент – фосфорно-аммонийные соли;

- порошки типа ВСЕ – основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия, хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;

- порошки типа Д – основной компонент – хлорид калия; графит и т. д.

В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса Д, но и пожары других классов). Поэтому используемая марка огнетушащего порошка, является определяющим критерием. Огнетушители, заряженные порошком "общего назначения", могут применяться для тушения пожаров классов А, В, С и электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, при использовании огнетушащего порошка специального назначения для тушения всех классов.

Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

Все огнетушители по возможности и способу восстановления технического ресурса подразделяются на: перезаряжаемые и неперезаряжаемые (одноразового пользования)

По принципу действия на практике огнетушители бывают автоматическими и ручными.

В первую группу входят огнетушители, которые подают огнетушащее вещество в очаг пожара без участия человека.

Существуют самосрабатывающие огнетушители, содержащие в своем составе вещества на основе современных жидких газогенерирующих композиций BONPET.

Устройство пожаротушения BONPET предназначено для тушения пожаров в качестве автономного средства, вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним. Это устройство представляет собой герметичную стеклянную ампулу, выполненную из травмобезопасного стекла и заполненную специальной жидкостью BONPET.

Воспользоваться  устройством может любой человек, так как оно не требует специальных навыков – достаточно бросить ампулу в очаг возгорания.

Впрочем, нередко бывает, что люди в экстренной ситуации пожара могут просто растеряться. В таком случае  BONPET послужит надежным защитником самостоятельно. Когда ампула нагревается до 90(С, она сама разрушается и не только уничтожает очаг возгорания, но и предотвращает появление огня на прилегающей поверхности.

Огнетушащая жидкость воздействует на зону горения комбинированным способом – создается охлаждающий эффект и вытесняется кислород из очага пожара. На потушенной поверхности образуется тонкий слой жидкости (в виде пленки), который препятствует повторному возгоранию. Устройства пожаротушения BONPET могут применяться при возгорании различных веществ, в том числе горючих твердых, жидких и газообразных, а также для тушения электрических установок, находящихся под напряжением.

Стоит заметить, что огнетушащая жидкость BONPET и газы, образующиеся при срабатывании устройства, не являются опасными для человека и окружающей среды.

Ко второй группе относятся переносные и передвижные огнетушители, которые приводятся в действие человеком, обнаружившим пожар.

В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 м2.

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями.

Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров – для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров – для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров – для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата в формате квартал-год;

- модель пломбировочного устройства;

- символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-изготовителем. Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ специализированными организациями.

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

В зимнее время (при температуре ниже + 1°C) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные щиты.

Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий определяется в соответствии с приложением N 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Автоматические системы пожаротушения и сигнализации.

##### Системы пожарной сигнализации предназначены для обнаружения пожара в начальной стадии, передачи тревожных извещений о месте и времени его возникновения и при необходимости введения в действие автоматических систем пожаротушения и дымоудаления. Они могут быть пожарные, реагирующие на первоначальные признаки пожара (дым, тепло, пламя) и охранно-пожарные, совмещающие охранные (срабатывают на вскрытие дверей, окон и т. п.) и пожарные функции.

Установки пожарной сигнализации бывают на базе:

- ручных пожарных извещателей (ИПР);

- автоматических (дымовых, тепловых, комбинированных и др.) пожарных извещателей;

- автоматических и ручных ПИ.

Основными элементами систем пожарной сигнализации являются пожарные извещатели (ПИ), приемно-контрольные приборы (ППКП), шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления (ППУ), оповещатели (ОП), системы передачи извещений (СПИ), ретрансляторы, пультовые оконечные устройства, пульты централизованного наблюдения (ПЦН) и некоторые другие устройства.

Пожарные извещатели является одним из элементов установки пожарной сигнализации, и подразделяются на ручные и автоматические. Ручные пожарные извещатели предназначены для передачи информации о пожаре с помощью человека по шлейфу сигнализации на приемно-контрольный прибор.

Автоматические пожарные извещатели предназначены для обнаружения одного или нескольких признаков пожара, обработки информации, необходимой для дальнейшей трансляции. Они преобразуют изменение контролируемого признака пожара, как правило, в электрический сигнал, осуществляют первичную обработку этого сигнала и передают его по шлейфу сигнализации на приемно-контрольный прибор.

Пожарные извещатели классифицируются по целому ряду признаков:

- по виду контролируемого признака пожара (тепловые, дымовые, пламени, газовые и комбинированные извещатели);

- по виду контролируемой зоны (точечные, линейные, объемные и комбинированные извещатели);

- по виду порога срабатывания (максимальные, дифференциальные и максимально-дифференциальные извещатели). Максимальные извещатели срабатывают при достижении контролируемым параметром (температурой, дымом, излучением) максимально заданной величины. Дифференциальные извещатели реагируют на скорость изменения контролируемого параметра. Максимально-дифференциальные реагируют как на достижение контролируемым параметром максимальной величины, так и на скорость его изменения;

- по принципу действия чувствительного элемента.

Кроме классификации по ряду признаков, пожарные извещатели также имеют различные параметры, указанные в их технических характеристиках. Основные параметры пожарных извещателей:

- площадь защиты – площадь, контролируемая одним пожарным извещателем;

- порог срабатывания – минимальная величина контролируемого параметра (скорость его изменения), при которой срабатывает извещатель;

- инерционность (время срабатывания) – время от начала воздействия контролируемого параметра на извещатель до момента его срабатывания;

- помехозащищенность – это свойство извещателя противостоять воздействию параметра окружающей среды по своей физической природе аналогичному контролируемому параметру. Например, извещателей пламени – световой поток от посторонних источников света;

- надежность – свойство пожарных извещателей сохранять работоспособное состояние назначенное время в определенных условиях эксплуатации. Это свойство оценивается набором определенных показателей.

Конструктивное исполнение бывает обыкновенное, водозащищенное, пылеводозащищенное и взрывобезопасное – для различных условий эксплуатации (температуры окружающей среды, относительной влажности, наличия вибрации, агрессивных и взрывоопасных сред и т.д.).

Одна из основных задач, которая решается при проектировании систем пожарной сигнализации, – это правильный выбор типа извещателя, его размещение на охраняемом объекте.

Для обеспечения надежной работы систем пожарной сигнализации тип пожарного извещателя должен обеспечивать своевременность обнаружения пожара и не давать ложных срабатываний при длительной эксплуатации. Время срабатывания извещателя нужно назначать с учетом допустимого времени тушения пожара всей системой пожарной защиты. Для этого следует знать основные технические данные и место расположения подразделения пожарной охраны, особенности развития пожара на объекте, особенности размещения извещателя. Следует выявить критический параметр пожара и его предельно допустимое значение по условиям обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности объекта.

В качестве критического параметра могут быть выбраны:

- предельно допустимая мощность очага пожара;

- предельно допустимое значение температуры на пожаре;

- предельно допустимая концентрация дыма на пожаре;

- предельно допустимая площадь пожара (этот показатель выбирают при анализе ущерба от пожара, из условий его локализации);

- время свободного развития пожара, за которое первое прибывшее подразделение может его потушить.

Затем следует определить время, за которое выбранный параметр достигнет предельного значения. После того как определено допустимое время, за которое вся система пожарной защиты объекта должна потушить или локализовать пожар, анализируются тактические возможности подразделения пожарной охраны – определяется время, за которое оно подготовится к тушению пожара, и время тушения пожара. Определяется время, необходимое для обнаружения пожара и передачи сообщения в подразделение пожарной охраны.

Время обнаружения пожара зависит от эффективности пожарного извещателя, а время передачи сообщения – от выбранной системы передачи извещений. Для оценки времени обнаружения пожара расчетом или экспериментально определяют развитие во времени основных параметров пожара – концентрации дыма, температуры, излучения и др. в различных точках помещения (под потолком). Используя основные технические характеристики извещателей, определяют время срабатывания различных типов извещателей. Если время срабатывания будет больше необходимого времени обнаружения, значит извещатель данного типа не подходит для защиты объекта.

Для обеспечения надежности работы средств сигнализации следует сопоставить условия эксплуатации выбранного извещателя на данном объекте с его конструктивным исполнением. Если хотя бы один из параметров извещателя не соответствует условиям эксплуатации (температуре окружающей среды, влажности, вибрации, наличию взрывоопасных концентраций и т.п.), извещатель не может быть применен на данном объекте, он не обеспечивает надежной работы системы сигнализации.

После выбора извещателя по времени срабатывания и условиям эксплуатации следует перейти к рассмотрению его размещения на объекте, т.е. определению защищаемой им площади. Нужно учесть высоту помещения, наличие специфических и общих помех. Защищаемая площадь не должна превышать указанную в паспорте, однако для обеспечения помехоустойчивости и увеличения быстродействия извещателя эта площадь (с учетом особенностей конкретного объекта) может быть снижена.

Следовательно, при выборе типа извещателя следует учитывать:

- своевременность обнаружения им пожара;

- надежность работы, которая зависит от условий окружающей среды;

- помехоустойчивость.

Места установки ручных пожарных извещателей расположены вдоль эвакуационных путей, в коридорах, холлах, у выходов из цехов, складов, а также на лестничных площадках каждого этажа, у выходов из здания. Они устанавливаются в местах, удалённых от устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя. Расстояние между ручными пожарными извещателями при установке их внутри зданий не более 50 м друг от друга и не более 150 м друг от друга вне зданий, также должен обеспечиваться свободный доступ к извещателю.

Автоматические пожарные извещатели, как говорилось ранее, по способу обнаружения пожара или контролируемому параметру бывают тепловые, дымовые, пламени, газовые и комбинированные. Основным элементом извещателей является их чувствительный элемент, который и обнаруживает пожар по одному из указанных выше признаков пожара.

Существуют следующие тепловые пожарные извещатели:

- с использованием плавких материалов, разрушающихся под воздействие повышенной температуры,

- с использованием термоэлектродвижущей силы,

- с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры,

- с использованием температурных деформаций материалов,

- с использованием зависимости магнитной индукции от температуры,

- с использованием термочувствительных элементов с эффектом памяти формы,

- комбинированные.

Конструктивно тепловые пожарные извещатели несложны. Чувствительный элемент сконструирован в основном так, что он одновременно является и переключателем электрического тока в цепи сигнализации (легкоплавкие, магнитные, биметаллические, мембранные и др.) с помощью контактных устройств. Тепловые пожарные извещатели подразделяются на точечные и линейные.

Извещатели с плавким и легкоплавким чувствительным элементом обладают достоинствами, главные из которых простота конструкции и достаточно высокая надежность. Но есть и недостатки: невысокое быстродействие, подверженность старению при длительной эксплуатации.

В последнее время широкое распространение получают синтетические нити в качестве линейных тепловых пожарных извещателей. Как правило, они используются в качестве дублирующего привода в быстродействующих автоматических установках пожаротушения. Применяют нити хлориновые, фторлоновые, полипропиленовые, капроновые. Зависимость времени расплавления нитей от температуры показывает, что по инерционности они вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым к инерционности тепловых извещателей, хотя у них значительно более высокий порог срабатывания (температура плавления). Широко используется в качестве чувствительных элементов извещателей свойство тел при нагревании расширяться. В практике применяют биметаллические пластинки. Прогиб биметаллической пластины при воздействии температуры равен коэффициенту линейного расширения металлов. При нагревании биметаллическая пластина изгибается и разрывает (или замыкает) контакт электрической сигнализации. Конфигурация пластины может быть различной: прямоугольной, спиралевидной, сложной формы (например, в виде мембраны).

Получили распространение извещатели, чувствительный элемент которых состоит из стержня, помещенного в трубку и соединенного с контактной группой системы сигнализации. Стержень и трубка сделаны из металлов с разными температурными коэффициентами расширения. При нагревании происходит различное удлинение стержня и трубки, контакты сигнализации размыкаются. Сигнал подается в цепь сигнализации.

Термоэлектрические извещатели имеют в качестве чувствительных элементов батарею термопар. Принцип действия этих чувствительных элементов заключается в том, что в замкнутом контуре, состоящем из проводников, выполненных из разнородных металлов, возникает термоэлектродвижущая сила, так как места соединения имеют различную температуру. Поэтому в извещателях с термопарами необходим перепад температур в точках спаев. Термоэлектродвижущая сила одной пары термопар составляет величину порядка милливольт, поэтому термопары объединяют в батарею (тем самым увеличивая дальность передачи электрического сигнала). Для создания перепада температур в термобатареях имеются малоинерционные и инерционные спаи. Для обеспечения малой инерционности в спай встраивают тонкую металлическую пластинку, поэтому площадь восприятия теплового потока становится значительно больше, чем у инерционного спая. Нагрев малоинерционных спаев происходит значительно быстрее, чем инерционных. Это обеспечивает разность температур и возникновение термоэлектродвижущей силы.

Принцип действия полупроводниковых извещателей основан на изменении электрических параметров полупроводника при его нагревании. Изменение параметров происходит в результате роста количества свободных носителей зарядов, возникающего под действием тепловой энергии.

Полупроводники в пожарных извещателях должны обладать резко выраженным релейным эффектом, тогда уменьшается вероятность ложных срабатываний. Изменение электрических параметров чувствительных полупроводниковых элементов преобразуется электронной схемой в сигнал тревоги. Использование полупроводников в пожарных извещателях основывается на их малой инерционности. Недостаток таких извещателей: велик разброс электрических параметров, которые изменяются при изменении условий окружающей среды. Поэтому при подключении нескольких извещателей в один шлейф сигнализации требуется соблюдение специальных мер по предотвращению ложных срабатываний, что приводит к усложнению электронных схем либо к ограничению количества извещателей в одном шлейфе.

В настоящее время широкое применение получили тепловые извещатели, в качестве чувствительного элемента в которых используется термочувствительный элемент с эффектом памяти формы. При повышении температуры форма сплава в термочувствительном элементе изменяется и размыкает нормально замкнутый контакт.

Разработан линейный полупроводниковый тепловой извещатель. Термочувствительный кабель представляет собой гибкий коаксиальный провод из нержавеющей стали с наружным диаметром d = 1,5-2 мм, длиной до 30 м. Внутри оболочки проложен стальной проводник. Между оболочкой и проводником проложен полупроводниковый состав с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. При нагревании кабеля в любом месте изменяется его сопротивление, и по этому изменению можно судить о состоянии объекта.

Применяются в тепловых извещателях чувствительные элементы, использующие зависимость магнитных свойств материала от температуры. Ферромагнитные материалы теряют свои свойства при температуре выше точки Кюри.

Тепловые извещатели контролируют температуру среды охраняемого объекта. Извещатель максимального действия срабатывает тогда, когда температура превышает определенную пороговую величину. Следовательно, характерной величиной пожара для тепловых извещателей максимального действия является температура, а в качестве чувствительного элемента теплового извещателя следует использовать термочувствительную пластину с небольшой тепловой инерцией.

Также большое значение имеет параметр, называемый порогом срабатывания. Под порогом срабатывания теплового извещателя максимального действия понимают такую минимальную величину температуры окружающей среды, которая приведет к срабатыванию извещателя (появлению сигнала тревоги) после определенного времени.

Принцип действия извещателей дифференциального действия основан обычно на существовании в системе двух идентичных чувствительных элементов, один из которых имеет непосредственный контакт с окружающим воздухом, другой находится в тепловом экране. Пороговая система генерирует сигнал тревоги в случае, когда величина разницы сигналов обоих чувствительных элементов превысит определенную пороговую величину.

В начальной стадии развития пожара некоторое время имеет место процесс медленного горения с выделением большого количества дыма. При горении некоторых веществ этот процесс длится несколько часов, заполняя помещение дымом задолго до заметного повышения температуры, до возникновения пламени.

Дым – это совокупность твердых частиц, взвешенных в воздухе или другой газообразной среде. Частицы дыма в течение некоторого времени после генерации очень малы (0,1-1,0 мкм). При движении они сталкиваются друг с другом и слипаются. При этом средний размер их увеличивается. Видимый дым – это частицы размером от 0,4 мкм и больше. Дальнейший рост частиц при слабых тепловых потоках от малых очагов пожара обычно прекращается. Концентрация дыма может быть выражена по массе (в мг/л или мг/мЗ) или оптической плотностью. Эти величины взаимозависимы. Дымовые извещатели построены исходя из двух принципов обнаружения дыма: оптико-электронного и радиоизотопного.

Принцип работы радиоизотопных дымовых пожарных извещателей основан на изменении электрических параметров радиоизотопной камеры. Эта камера является чувствительным элементом дымового извещателя и определяет его основные характеристики.

Наибольшее распространение получили двухкамерные радиоизотопные извещатели, состоящие из открытой и закрытой камер. В открытую камеру свободно поступают продукты горения, закрытая камера предназначена для компенсации влияния окружающей среды (температуры, давления). При отсутствии дыма изменение параметров окружающей среды происходит медленно, и компенсационная камера изменяет свои параметры аналогично измерительной камере. При попадании же в измерительную камеру дыма на управляющем электроде происходит изменение напряжения в результате скачкообразного изменения ионизационного тока. Электронная измерительная схема преобразует это изменение напряжения в сигнал тревоги.

Оптико-электронные извещатели разработаны на основе использования отношения размеров частиц, из которых состоит дым, к длине волны света, падающего на эти частицы. Контролируя изменение оптических свойств среды, дым можно обнаружить двумя способами: по ослаблению первичного светового потока (за счет уменьшения прозрачности окружающей среды) и по интенсивности отраженного (рассеянного) светового потока частицами, из которых состоит дым.

Оптико-электронный извещатель основан на обнаружении изменения интенсивности отраженного (рассеянного) светового потока частицами дыма. В дымовой камере размещаются источник света (светодиод) и приемник (фотодиод) под таким углом, чтобы индикатрисса рассеяния падающего светового потока попадала на чувствительную площадь приемника. При этом камера конструируется так, чтобы посторонние источники света оказывали наименьшее влияние на работоспособность извещателя. Источник света модулируется с помощью модулятора колебаний и посылает световой поток в дымовую камеру. При отсутствии в ней дыма свет не попадает на приемник. Извещатель находится в дежурном режиме. Если в дымовую камеру поступает дым, модулированный поток света отражается от частиц дыма и попадает на приемник, который превращает этот поток в электрический сигнал. Затем электрический сигнал через избирательный усилитель проходит на схему сравнения, где сравнивается с электрическим сигналом от модулятора. При совпадении сигналов от приемника и модулятора по частоте (что говорит об истинности поступившего сигнала) срабатывает схема сигнализации, и в цепь приемно-контрольного прибора подается сигнал тревоги. Если частоты сигналов от приемника и модулятора не совпадают (это может быть лишь в случае воздействия на приемник постороннего источника света), сигнал тревоги не формируется. Так обеспечивается высокая помехозащищенность и существенно снижается вероятность ложного срабатывания извещателя. Однако при большой волновой (от постороннего источника света) освещенности происходит насыщение фотодиода и снижается чувствительность извещателя. Поэтому в паспортных данных на эти типы извещателей устанавливается предельно допустимая освещенность (для нормальной работы извещателя).

Точечные дымовые извещатели обладают высокой чувствительностью и малой инерционностью, поэтому их используют на объектах с большой стоимостью оборудования и материалов.

Пожар (в любой стадии) сопровождается процессом возникновения электромагнитного излучения в оптическом диапазоне. Оптический диапазон излучения (в зависимости от длины волны) подразделяется на ультрафиолетовый, видимый, инфракрасный.

Излучение очага пожара в зависимости от температуры горения и вида химической реакции имеет разный спектральный состав.

Спектр излучения пламени достаточно сложный и состоит из:

- сплошного излучения, создаваемого в основном за счет нагревания различных твердых и жидких частичек, образующихся над очагом пожара при неполном сгорании (частичек сажи, паров воды и т.п.). Кроме того, нагревается зона подготовки вещества к горению. Сплошное излучение имеет два характерных пика в области 2,8 10-6 м ... 4,3 10-6 м, что обусловлено излучением нагретых паров воды и радикалов ОН (2,8 10-6 м), а также излучением нагретой двуокиси углерода (4,3 10-6 м);

- линейчатого спектра, который образуется в результате химической реакции в пламени (взаимодействия между молекулами вещества). Состав данного излучения зависит от вида горючего вещества и окислителя;

- отдельных линий, образующихся в результате электронных переходов в атоме под действием внешней энергии (тепла, химической реакции);

При высоких температурах горения увеличивается количество таких линий, которые в основном располагаются в ультрафиолетовом диапазоне спектра. Спектр излучения пламени содержит разный по интенсивности и диапазону состав, на который влияет большое количество факторов. Однако для каждого конкретного состава горючих веществ характерен определенный вид спектра, хотя интенсивность отдельных его составляющих варьируется в зависимости от размера очага пожара и условий горения.

На практике пламя обнаруживается на излучающем фоне, создаваемом естественным и искусственным освещением. Фоновое излучение имеет свой спектральный состав и интенсивность. Естественное освещение определяется спектром излучения солнца, прошедшего через атмосферу. В закрытых помещениях свет проходит через стекло, которое не пропускает ультрафиолетового излучения короче 0,33 10-6 м. Искусственное освещение, за исключением специальных ультрафиолетовых светильников, не имеет в спектральном составе ультрафиолетовой составляющей. Лампы накаливания имеют сплошной спектр, определяемый температурой нагревания нити накала. Обнаружение излучения очага пожара на излучающем фоне требует специальных мероприятий по защите от ложных срабатываний. Излучающий фон может (при его достаточной интенсивности) насытить чувствительный элемент извещателя, и излучение помехи небольшой интенсивности вызывает срабатывание извещателя. Поэтому в пожарных извещателях используются чувствительные элементы, имеющие избирательную спектральную характеристику. В ультрафиолетовом диапазоне спектра применяются счетчики фотонов или газонаполненные индикаторы. Эти элементы обладают большой чувствительностью и работают по принципу внешнего фотоэффекта. Отличаются они размерами фотокатода и соответственно чувствительностью. Элементы работают в импульсном режиме, и электронные схемы построены по принципу обработки информации о количестве поступающих импульсов от очага пожара. При незначительном излучающем фоне фотоэлементы генерируют небольшое число импульсов в единицу времени, но при возникновении пожара резко возрастает поток фотонов, и фотоэлементы генерируют достаточное количество импульсов для срабатывания извещателя.

Схемы обработки импульсов могут быть накопительными (т.е. производится аккумуляция импульсов в конденсаторе до определенной ее величины) или цифровыми (т.е. срабатывание извещателя происходит при подсчете определенного количества импульсов за точно заданное время). При длительной эксплуатации ультрафиолетовых извещателей наступает старение материала фотокатода, и соответственно спектральная характеристика сдвигается в область видимого диапазона излучения. Устойчивость извещателя к излучению фона снижается. Эксплуатация его становится невозможной из-за увеличения вероятности ложного срабатывания.

Инфракрасные извещатели в качестве чувствительных элементов имеют в основном фоторезисторы. Они работают по принципу внутреннего фотоэффекта и изменяют свои электрические параметры в зависимости от интенсивности падающего на них светового потока.

Схемы электронной обработки сигналов носят в основном аналоговый характер. Их помехозащищенность от посторонних источников света осуществляется несколькими способами: вариацией чувствительности, оптической фильтрацией, а также электрической фильтрацией. Если в охраняемом помещении создается постоянное фоновое освещение, целесообразно использовать метод снижения чувствительности. Пределом снижения чувствительности служит обнаруживающая способность извещателя. В паспорте извещателей пламени есть требования к максимально допустимому фону. Оптическую фильтрацию осуществляют построением спектральной характеристики извещателя таким образом, чтобы в область его чувствительности попадал диапазон излучения пламени и не попадало бы излучение посторонних источников света. Для этого используют корректирующие оптические фильтры.

Известно, что пламя имеет пульсацию интенсивности излучения в диапазоне частот меньше 50 Гц. Конкретные частоты зависят от условий горения и вида горящего вещества. Интенсивность переменной составляющей около 30-40% полной интенсивности, что несколько снижает возможность обнаружения пожара.

В электронную схему обработки сигналов вводится избирательный усилитель. От импульсных световых помех защита может быть обеспечена введением временной задержки срабатывания извещателя. Извещатели пламени обладают высоким быстродействием, поэтому их целесообразно применять в тех технологических процессах, где пожар протекает быстро (производство полимеров, нефтеперерабатывающие отрасли промышленности и т.п.). Конструктивное исполнение отечественных извещателей пламени, как правило, взрывозащищенное. В быстродействующих установках пожаротушения они устанавливаются в комплекте с сигнально-пусковыми приборами, предназначенными для приема сигналов, для контроля работоспособности извещателей и формирования командных импульсов на приборы управления. Формирование сигналов управления происходит при срабатывании не менее двух извещателей пламени. Это обеспечивает снижение вероятности выпуска огнетушащего вещества при ложном срабатывании одного из извещателей. Зона действия извещателей пламени определяется углом его обзора и временем срабатывания при горении конкретного вещества. Каждая точка контролируемой зоны должна просматриваться двумя извещателями. Дальность действия определяется экспериментально с учетом требуемого по условиям пожарной безопасности времени обнаружения пожара.

Чтобы определить необходимое количество точечных тепловых или дымовых пожарных извещателей для защиты помещения, необходимо знать: площадь, контролируемую одним извещателем, высоту его установки, тип перекрытия, а также другие особенности защищаемого помещения.

Сигнализация о пожаре осуществляется приемно-контрольными приборами пожарными. Управление техническими средствами обеспечения пожарной безопасности осуществляется приборами управления. Некоторые технические устройства осуществляют несколько функций. Так, сигнально-пусковой прибор выполняет функции сигнализации и управления, устройство приемно-контрольное – функции обнаружения пожара и сигнализации о нем, устройство сигнально-пусковое – функции обнаружения, сигнализации и управления. Для передачи сообщений на пункт централизованного наблюдения используют системы передачи извещений о пожаре и проникновении. Массовое оповещение людей о пожаре производится с помощью речевых, звуковых или световых оповещателей. Технические средства пожарной сигнализации компонуются на объекте в установки, которые объединяются в централизованный комплекс и вместе с системами передачи извещений составляют единую централизованную систему. Для создания высокоэффективных приемно-контрольных приборов, назначение которых заключается в преобразовании сигнала от пожарных извещателей в сигнал, который может быть легко осознан и принят человеком, были проведены научные исследования в целом ряде стран. Сформулированы основные требования к их конструированию. Единая техническая политика в области разработки таких приемно-контрольных приборов обусловлена наличием соглашения в области стандартизации пожарной техники. Аналогичные документы выпущены и в других странах. Эти документы регламентируют электрические параметры приемно-контрольных приборов. Единые значения этих параметров позволяют обеспечить взаимозаменяемость приемно-контрольных приборов, выпускаемых в разных странах. Регламентируются информационные свойства приемно-контрольных приборов, то есть должно быть обеспечено качественное воспроизведение следующих извещений: тревога, повреждение линии связи с извещателем, повреждение отдельных блоков самого приемно-контрольного прибора, повреждение источника питания.

Регламентируются эксплуатационные характеристики приемно-контрольных приборов; данные о вибростойкости, климатостойкости и другие, позволяющие определить условия их надежной эксплуатации. В документации формулируются числовые значения всех этих параметров, они являются законом для заводов-изготовителей. Однако конструктивные и схемные решения приемно-контрольных приборов не регламентируются, здесь открыты широкие возможности для работы над повышением их надежности.

Существует в основном два вида комплексов пожарной сигнализации: объектовые и централизованные. С объектовых комплексов информация поступает в диспетчерскую объекта, и далее дежурный передает ее по телефону в пожарную охрану. С централизованного комплекса сообщение о пожаре передается через канал связи (телефонную станцию или радиоканал) в централизованный пункт пожарной охраны.

Функции приемно-контрольных приборов сводятся к следующему:

1. Фиксация тревожных сигналов от пожарных извещателей. Приемно-контрольные приборы должны надежно зафиксировать сигнал тревоги. На линии связи могут возникнуть различные электрические помехи, которые по своему составу и уровню аналогичны сигналу тревоги. Чтобы этого не случилось, следует обеспечить определенный уровень помехозащищенности. Тревожные сигналы должны быть четко зафиксированы и не перепутаны с другими сигналами, например, с сигналом повреждения линии связи и другими, поэтому приемно-контрольный прибор должен обладать избирательностью. Приемно-контрольные приборы должны иметь определенный уровень информативности, они должны фиксировать определенное количество сигналов. Тревожный сигнал должен быть зафиксирован приемно-контрольным прибором с точным адресом, зарегистрирован не только сам факт получения сигнала тревоги, но и определен конкретный извещатель, откуда пришло данное извещение. В некоторых случаях возникает необходимость зарегистрировать еще и время поступления сигнала тревоги. Для этого применяется дополнительное регистрирующее устройство. Для более эффективной борьбы с ложными срабатываниями, приемно-контрольные приборы могут иметь специальные устройства, которые проверяют истинность поступающих сигналов тревоги, прежде чем передать тревожную информацию в систему, обеспечивающую тушение пожара.

2. Контроль исправности шлейфов сигнализации, соединяющих извещатели с приемно-контрольным прибором. Проводные линии, радиоканалы (шлейфы сигнализации), –разветвленная сеть. При производстве строительных и других видов работ возможны их повреждения. Для обнаружения повреждений в приемно-контрольных приборах предусмотрен автоматический контроль с фиксацией сигналов о повреждении. В некоторых случаях автоматический контроль дополняется специальным контролем электрических характеристик.

3. Контроль работоспособности извещателей. Пожарные извещатели должны быть постоянно в работоспособном состоянии и сохранять свои основные технические характеристики (чувствительность, инерционность и других) в заданных пределах. Контроль работоспособности извещателя осуществляется обычно с помощью переносных имитаторов параметров пожара, которые подносятся к извещателю и вызывают его срабатывание, либо с помощью малогабаритных встроенных имитаторов горения, команда на включение которых подается с приемно-контрольного прибора. После срабатывания извещателя фиксируются полученные сигналы и время их прохождения. Следует осуществлять контроль работоспособности каждого извещателя, что нередко связано с большими затратами времени на доступ к нему. В ряде случаев извещатели располагаются либо на большой высоте, либо в труднодоступной зоне. Схемы построения современных приемно-контрольных приборов позволяют контролировать работоспособность всех извещателей непосредственно с приемно-контрольного прибора и производить проверку с достаточной частотой.

4. Обеспечение электропитанием всех блоков и элементов. Для осуществления этой функции в приемно-контрольных приборах создан специальный блок питания, который преобразует напряжение внешнего источника питания в напряжение, необходимое для обеспечения бесперебойного снабжения электроэнергией всех его элементов.

5. Переключение на резервный источник питания в случае отказа основного источника (с индикацией отказа). Электропитание приемно-контрольного прибора осуществляется от внешнего источника питания. Обычно их два, основной и резервный. В качестве основного обычно используется электросеть переменного тока. Резервным источником может быть электросеть переменного тока, имеющая самостоятельный ввод и работающая независимо от основного источника. Кроме того, в качестве резервных источников питания могут использоваться аккумуляторные батареи или блоки резервного питания, обеспечивающую работу установки сигнализации в течение 24 ч в дежурном режиме и 3 ч в режиме пожара. Переключение питания приемно-контрольного прибора с основного на резервный источник осуществляется автоматически при пропадании напряжения основного источника. На лицевой панели приемно-контрольного прибора обычно включаются световой и звуковой сигналы о пропадании основного и включении резервного источника питания.

6. Включение выносных индикаторов тревоги. На крупных объектах, например, в зданиях гостиниц повышенной этажности, необходимо часто продублировать сигнал тревоги в несколько помещений. Для этого приемно-контрольный прибор должен иметь возможность транслировать сигналы тревоги (иногда и сигналы о повреждении) на специальные световые, звуковые индикаторы.

7. Подача команд управления на устройства обеспечения безопасности людей при пожаре и установки пожаротушения. Для взаимосвязи с другими техническими средствами пожарной защиты в приемно-контрольных приборах имеются специальные устройства, коммутирующие электрические цепи, по которым подаются команды включения этих средств.

Здесь перечислены лишь основные функции, которые должен осуществлять приемно-контрольный прибор. Исходя из этих основных функций, были сформулированы основные принципы их построения, которые сводятся к следующему:

1. Разделение системы на зоны контроля (шлейфы). Такое разделение позволяет достаточно экономно и просто определить адрес возникшего пожара. В каждое направление включается несколько пожарных извещателей. Для более точного определения сработавшего извещателя применяются специальные установки с кодированием извещателя.

2. Блочный принцип построения. Для обеспечения высокой ремонтопригодности, т.е. свойства аппаратуры к быстрому отысканию неисправности и ее ремонту, приемно-контрольный прибор конструктивно составлены из отдельных легкосъемных блоков.

3 Раздельная компоновка приборов сигнализации и элементов управления и контроля работоспособности. Для обеспечения надежной и быстрой обработки информации, поступающей от извещателей, информационный блок выделяется из общей массы элементов, размещенных на лицевой панели приемно-контрольного прибора.

4. Выделение сигнала тревоги. Этот сигнал является основным, поэтому его выделяют местом размещения, цветом, тональностью.

5. Иерархическая структура построения электронных элементов. Она обеспечивает максимальную надежность при минимальном количестве элементов. Как правило, можно выделить три уровня иерархии. Пожарные извещатели – третий уровень, линейные блоки (шлейфы) – второй уровень; базовый блок обработки информации – первый уровень. Соответственно иерархии распределяется надежность блоков. Отказ элементов первого уровня приводит к отказу всей установки, отказ второго уровня – к отказу части установки (одного направления), отказ одного извещателя (третий уровень) только снижает степень эффективности системы. Для обеспечения эффективности работы приемно-контрольного прибора нужно, чтобы более надежными были элементы первого иерархического уровня, так как на этом уровне находится всего один блок. Его можно сделать более дорогим, т.е. создать с учетом различных способов обеспечения высокой надежности.

6. Резервирование основных блоков и элементов приемно-контрольного прибора. Как правило, остаются свободными несколько шлейфов. В случае отказа одного шлейфа, его быстро переключают на резервный.

7. Автоматический и тестовый контроль работоспособности основных цепей. Для своевременного обнаружения возникших отказов основных блоков используют специальные контролирующие автоматические устройства. При автоматическом контроле на лицевой панели приемно-контрольного прибора включается сигнал о неисправности контролируемого блока. Однако обеспечить все элементы приемно-контрольного прибора таким контролем практически невозможно. Поэтому широко используются встроенные устройства для тестового контроля, который осуществляется оператором с заданной периодичностью. Проконтролировать все элементы приемно-контрольного прибора специальными устройствами порой затруднительно, поэтому применяют контроль прохождения сигнала тревоги при срабатывании извещателя от имитатора пожара.

8. Взаимозаменяемость и унификация узлов. Приемно-контрольный прибор стараются сконструировать из наименьшего количества разнотипных элементов и блоков. Это дает сокращение затрат времени и средств на ее ремонт, сокращает номенклатуру запасных деталей, что в конечном итоге повышает ее надежность и эффективность.

Приборы приемно-контрольные пожарные управления предназначены для приема извещений от приемно-контрольных приборов пожарных и от пожарных извещателей, формирования и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и других установок и устройств автоматической противопожарной защиты объекта. Фактически приборы приемно-контрольные пожарные управления призваны обеспечить автоматизацию процесса пожаротушения. Приборы приемно-контрольные пожарные управления бывают двух типов в зависимости от принимаемой информации. При приеме информации от пожарных извещателей приборы приемно-контрольные пожарные управления дополнительно должны обеспечивать выполнение функций приборов приемно-контрольных пожарных. При приеме информации от приемно-контрольных приборов пожарных – только функции управления. По количеству защищаемых зон приборы приемно-контрольные пожарные управления подразделяются на приборы с малой информационной емкостью (две зоны), средней (от трех до пяти зон) и большой (более пяти зон). Кроме функций, которые выполняют приборы приемно-контрольные пожарные, приемно-контрольные пожарные управления должны обладать рядом дополнительных функций. К ним относятся: прием и обработка сигналов от технических средств обнаружения пожара, определение зоны возникшего пожара, обеспечение открытия запорно-пусковых устройств установки, выдача управляющих команд на технологическое оборудование и средства автоматизации защищаемого процесса, отключение системы вентиляции и кондиционирования, перекрытие вентиляционных каналов, включение установки и устройств подачи огнетушащих средств, включение звуковой и световой сигнализации, регулировка времени запуска в действие установок автоматического пожаротушения, а также ряда других.

Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование применяется в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения. Количество резервных шлейфов (резерв емкости) приемно-контрольных приборов, предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, должен быть не менее 10 % при числе шлейфов 10 и более. Приборы приемно-контрольные, как правило, устанавливаются в зданиях пожарных депо или в помещениях с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, которые располагаются на первом или цокольном этаже зданий, оборудуются телефонной связью с пожарной частью. В данных помещениях не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания кроме герметизированных, аварийное освещение должно включаться автоматически при отключении основного освещения.

Производственные и складские здания должны оборудоваться автоматическими средствами пожаротушения и сигнализации о пожаре, а также другими ведомственными нормами.

Основные рекомендации по применению установок для защиты помещений представлены таблице 3.

Таблица 3

Здания

| Объект защиты | АУПТ | АУПС |
| --- | --- | --- |
|  | Нормативный показатель |
| 1. Здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более | Независимо от площади и этажности |  |
| 2. Здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более (кроме указанных в п. 1) | Независимо от площади |  |
| 3. Здания архивов, уникальных изданий, отчетов, рукописей и другой документации особой ценности | То же |  |
| 4. Здания и сооружения для автомобилей: |  |
|  | 4.1. Для хранения | По СНиП 21-02-99 |
|  | 4.2. Для технического обслуживания и ремонта | По ВСН 01-89 |
| 5. Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и производственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)* | Независимо от площади |  |
| 6. Жилые здания: |  |  |
|  | 6.1. Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов** |  | Независимо от площади |
|  | 6.2. Жилые здания высотой более 28 м*** |  | То же |
| 7. Одноэтажные здания из легких металлических конструкций с полимерными горючими утеплителями: |  |  |
|  | 7.1. Общественного назначения | 800 м2 **** и более | Менее 800 м2 |
|  | 7.2. Административно-бытового назначения | 1200 м и более | Менее 1200 м2 |
| 8. Здания и сооружения по переработке и хранению зерна |  | Независимо от площади и этажности |
| 9. Здания общественного и административно-бытового назначения (кроме указанных в пп. 11, 13) |  | То же |
| 10. Здания предприятий торговли (за исключением помещений, указанных в п. 4 настоящих норм, и помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов): |  |  |
|  | 10.1. Одноэтажные (за исключением п. 13): |  |  |
|  |  | 10.1.1. При размещении торгового зала и подсобных помещений в цокольном или подвальном этажах | 200 м2 и более | Менее 200 м2 |
|  |  | 10.1.2. При размещении торгового зала и подсобных помещений в наземной части здания | При площади здания 3500 м2 и более | При площади здания менее 3500 м2 |
|  | 10.2. Двухэтажные: |  |  |
|  |  | 10.2.1. Общей торговой площадью | 3500 м2 и более | Менее 3500 м2 |
|  |  | 10.2.2. При размещении торгового зала в цокольном или подвальном этажах | Независимо от величины торговой площади |  |
|  | 10.3. Трехэтажные и более | То же |  |
|  | 10.4. Здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л) | Независимо от площади |  |
| 11. Автозаправочные станции (в том числе контейнерного типа),а также палатки,магазины и киоски,относящиеся к ним | По НПБ 111 |
| 12. Культовые здания и комплексы (производственные, складские и жилые здания комплексов оборудуются по требованиям соответствующих пунктов настоящих норм) |  | Независимо от площади и этажности |
| 13. Здания выставочных павильонов: |  |  |
|  | 13.1. Одноэтажные (за исключением п. 12) | 1000 м2 и более | Менее 1000 м2 |
|  | 13.2. Двухэтажные и более | Независимо от площади |  |

Автоматические системы пожаротушения.

В общем случае, под установками пожаротушения понимается совокупность стационарных технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащих веществ.

По способу приведения в действие установок пожаротушения (выпуску огнетушащих веществ) они подразделяются на: ручные (с ручным способом приведения в действие); автоматические.

При этом все автоматические установки пожаротушения (кроме спринклерных) могут приводиться в действие ручным и автоматическим способами. Спринклерные установки пожаротушения приводятся в действие исключительно автоматически.

Установки пожаротушения в зависимости от принципа тушения (создание огнетушащей среды в объеме защищаемого помещения или воздействие на горящую поверхность) подразделяют на установки объемного и поверхностного пожаротушения.

Отличительной особенностью автоматических установок пожаротушения является выполнение ими одновременно и функций автоматической пожарной сигнализации. В соответствии с этим автоматические установки пожаротушения подразделяются:

- по конструктивному исполнению – на спринклерные, дренчерные, агрегатные, модульные;

- по виду огнетушащего вещества – на водяные, пенные, газовые, порошковые.

В основе классификации установок пожаротушения по конструктивному исполнению, лежат конструктивные особенности одной или нескольких составных частей стационарных технических средств. Так, например, спринклерные установки пожаротушения оборудованы нормально закрытыми спринклерными оросителями, дренчерные установки пожаротушения оборудованы нормально открытыми дренчерными оросителями, модульные установки пожаротушения (не трубопроводные установки) с размещением баллонов и пусковых устройств непосредственно в защищаемом помещении, агрегатные – все технические средства обнаружения пожара, хранения, выпуска и транспортирования огнетушащих веществ представляют собой самостоятельную единицу.

Огнетушащие вещества, прежде всего, подразделяются по своим физико-химическим свойствам, которые позволяют создавать условия для прекращения горения.

По способу пуска установки пожаротушения классифицируются:

- автоматическая установка пожаротушения с дублирующим ручным пуском (местным и (или) дистанционным);

- автоматическая установка пожаротушения без дублирующего ручного пуска;

- ручная установка пожаротушения (с местным и (или) дистанционным пуском).

По способу тушения

- на установки: объемного пожаротушения;

- пожаротушения по площади;

- локального пожаротушения (по объему, по площади).

По виду огнетушащего средства – на установки:

- водяного пожаротушения (спринклерная, дренчерная, лафетными стволами);

- пенного пожаротушения (спринклерная, дренчерная); порошкового пожаротушения;

- газового (СО2, хладонового, азотного, парового и др.) пожаротушения;

- аэрозольного пожаротушения.

Классификация установок водяного и пенного пожаротушения

Автоматические установки водяного пожаротушения подразделяются по типу оросителей на спринклерные и дренчерные.

Спринклерные установки подразделяют по типу заполнения подводящего питательного и распределительного трубопроводов водой или воздухом на:

- водозаполненные (для отапливаемых помещений);

- воздушные (для неотапливаемых помещений);

Дренчерные установки по виду привода подразделяют на:

- электрические;

- гидравлические;

- пневматические;

- механические;

- комбинированные.

Установки по времени срабатывания подразделяют на:

- быстродействующие – продолжительность срабатывания не более 3 с;

- среднеинерционные – продолжительность срабатывания не более 30 с;

- инерционные – продолжительность срабатывания свыше 30с, но не более 180 с.

По продолжительности действия установки подразделяют на:

- средней продолжительности действия – не более 30 мин;

- длительного действия – свыше 30 мин, но не более 60 мин.

Автоматические установки пенного пожаротушения классифицируются по:

- конструктивному исполнению;

- виду привода; времени срабатывания;

- способу тушения;

- продолжительности действия;

- кратности пены.

Установки пенного пожаротушения по конструктивному исполнению подразделяют, как и водяного, на спринклерные и дренчерные в зависимости от типа оросителей.

Дренчерные установки по виду привода также подразделяют на электрические, гидравлические, пневматические, механические и комбинированные.

Установки пенного пожаротушения по времени срабатывания имеют аналогичные с водяными параметры быстродействия.

Установки по способу тушения подразделяют на:

- установки пожаротушения по площади;

- установки объемного пожаротушения.

Отличительными характеристиками классификации установок пенного пожаротушения от водяного являются параметры продолжительности действия и кратности пены.

По продолжительности действия установки подразделяют на:

- кратковременного действия – не более 10 мин;

- средней продолжительности – не более 15 мин;

- длительного действия – свыше 15 мин, но не более 25 мин.

Установки по кратности пены подразделяют на:

- установки пожаротушения пеной низкой кратности (от 5 до 20);

- установки пожаротушения пеной средней кратности (свыше 20,но не более 200).

- установки пожаротушения пеной высокой кратности (свыше 200).

Классификация модульных автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой (МУПТВ).

Модульные автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой подразделяются по виду огнетушащего вещества, инерционности срабатывания, продолжительности действия, типу действия, виду водопитателя.

Огнетушащим веществом МУПТВ является:

- вода;

- вода с добавками;

- газоводяная смесь.

Тонкораспыленная струя огнетушащего вещества представляет собой струю воды со среднеарифметическим диаметром капель до 100 мкм.

По инерционности срабатывания установки подразделяются на:

- малоинерционные – с инерционностью не более 3 с;

- среднеинерционные – с инерционностью от 3 до 180 с.

По продолжительности действия – на:

- кратковременного действия;

- продолжительного действия.

МУПТВ кратковременного действия является установкой со временем подачи огнетушащего вещества от 1 до 600 с.

По типу действия МУПТВ бывают:

- непрерывного действия;

- циклического действия.

В качестве водопитателя МУПТВ выступают:

- сжатый газ;

- газогенератор;

- комбинированный.

Классификация установок порошкового пожаротушения.

Основными классификационными характеристиками автоматических установок порошкового пожаротушения (АУПТ) являются конструктивное исполнение, способ хранения вытесняющего газа в корпусе модуля (емкости), инерционность, быстродействие, время действия, способ тушения; вместимость единичного корпуса модуля (емкости).

По конструктивному исполнению АУПТ подразделяют на:

- модульные;

- агрегатные.

По способу хранения вытесняющего газа в корпусе модуля (емкости) АУПТ подразделяются на:

- закачные;

- с газогенерирующим (пиротехническим) элементом;

- с баллоном сжатого или сжиженного газа.

По инерционности АУПТ подразделяют на:

- малоинерционные, с инерционностью не более 3 с;

- средней инерционности, с инерционностью от 3 до 180 с;

- повышенной инерционности, с инерционностью более 180 с.

По времени действия (продолжительности подачи огнетушащего порошка) АУПТ подразделяют на:

- быстрого действия – импульсные (И), с временем действия до 1 с;

- кратковременного действия (КД-1), с временем действия от 1 до 15с;

- кратковременного действия (КД-2), с временем действия более 15с.

По способу тушения АУПТ подразделяют на: установки объемного тушения; поверхностного тушения; локального тушения по объему.

По вместимости единичного корпуса модуля (емкости) АУПТ подразделяют:

- модульные установки – от 0,2 до 250 л;

- быстрого действия – импульсные (И) – от 0,2 до 50 л;

- кратковременного действия – от 2 до 250 л;

- агрегатные установки – от 250 до 5000 л.

Огнетушащие порошки делят на две классификационные группировки: огнетушащие порошки общего назначения и целевого назначения  (специальные).

Огнетушащие порошки общего назначения используются для тушения твердых, жидких, газообразных веществ и материалов, а также установок под электронапряжением (пожары классов А, В, С, Е)

Огнетушащие порошки целевого назначения используются при тушении металлов, отдельных видов горючих жидкостей и т.п.

В зависимости от функционального назначения, способа подачи и дисперсности огнетушащие порошки делятся на два вида:

- поверхностного тушения;

- объемного тушения.

Классификация установок газового пожаротушения.

Под автоматическими установками газового пожаротушения (АУГП) понимается совокупность стационарных технических средств пожаротушения для тушения очагов пожара за счет автоматического выпуска газового огнетушащего вещества (состава).

В основе классификации АУГП лежат их конструктивные особенности и физико-химические свойства огнетушащего вещества.

По конструктивному исполнению АУГП бывают двух типов:

- централизованные;

- модульные.

Централизованной автоматической установкой газового пожаротушения считается установка, содержащая батареи (модули) с газовым огнетушащим составом, размещенные в станции пожаротушения, и предназначенная для защиты двух и более помещений. При этом модуль пожаротушения – устройство, в корпусе которого совмещены функции хранения и подачи газового огнетушащего состава при воздействии пускового импульса на привод модуля, а батарея газового пожаротушения – группа модулей, объединенных общим коллектором и устройством ручного пуска, позволяющих осуществлять выпуск газового огнетушащего состава из группы или отдельных модулей.

Модульной установкой пожаротушения является АУГП, состоящая из одного или нескольких модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения. Модульной установкой пожаротушения называется любая не трубопроводная автоматическая установка пожаротушения, предусматривающая размещение емкости с огнетушащим веществом и пусковым устройством непосредственно в защищаемом помещении.

Для хранения газовых огнетушащих составов применяются баллоны и изотермические резервуары различной емкости. Изотермические резервуары используются в составе автоматических установок газового пожаротушения для хранения двуокиси углерода, азота или аргона в сжиженном состоянии, а также для их подачи.

Изотермический резервуар АУГП представляет собой сосуд (баллон, цистерну и т.п.), снабженный холодильным агрегатом или реконденсатором.

Газовый огнетушащий состав (ГОС) – огнетушащее вещество, которое при тушении пламени находится в газообразном состоянии и представляет собой индивидуальное химическое соединение или смесь из них.

В зависимости от механизма тушения подразделяют газовые огнетушащие составы на две квалификационные группировки:

- инертные разбавители, снижающие содержание кислорода в зоне горения и образующие в ней инертную среду (инертные газы – двуокись углерода, азот, гелий, аргон и их смеси);

- ингибиторы, тормозящие процесс горения (галоидоугдеводороды и их смеси с инертными газами).

В зависимости от применяемых газовых огнетушащих составов, установки подразделяются на установки азотного, парового, углекислотного и хладонового пожаротушения.

По способу тушения АУГП подразделяются на установки:

- объемного (во всем помещении);

- локального (местного);

- комбинированного тушения.

Для АУГП предусматриваются следующие виды включения (пуска):

- автоматический (основной);

- ручные (дистанционный и местный).

Наиболее распространенным видом огнетушащего вещества в установках газового пожаротушения является углекислота (СО2), также могут использоваться инертные газы (азот, аргон и др.) и хладоновые составы. Они применяются для тушения пожара как в закрытых помещениях, так и на открытых установках.

Классификация установок аэрозольного пожаротушения.

Применяемые в стационарных автоматических установках объёмного аэрозольного пожаротушения генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) на основе твердотопливных аэрозолеобразующих огнетушащих составов подразделяются по следующим параметрам: размеру образующейся при работе ГОА зоны с температурами более 400°С, конструктивному исполнению ГОА, способу приведения в действие ГОА.

По размеру образующейся при работе ГОА зоны с температурами более 400°С, ГОА подразделяют на три типа:

- 1-й тип – генераторы, имеющие размеры зоны более 250 мм;

- 2-й тип – генераторы, имеющие размеры зоны от 50 до 250 мм;

- 3-й тип – генераторы, имеющие размеры зоны не более 50 мм.

По конструктивному исполнению ГОА подразделяют на:

- снаряженные узлом пуска;

- не снаряженные узлом пуска.

По способу приведения в действие ГОА подразделяют на:

- запускаемые от электрического сигнала;

- запускаемые от теплового сигнала;

- с комбинированным пуском.

Аэрозольный огнетушащий состав установок аэрозольного пожаротушения получают при сжигании твердотопливной композиции (ТТК) окислителя и восстановителя. В качестве окислителя обычно используются неорганические соединения щелочных металлов преимущественно нитрат (КМ03) и перхлорат калия, в качестве горючего-восстановителя – органические (эпоксидный идитол и т.п.). Эти ТТК могут гореть без доступа воздуха.

Образуемый в качестве продукта сгорания аэрозоль состоит из газовой фазы (преимущественно диоксид углерода) и взвешенной копированной фазы в виде тончайшего порошка, аналогичного огнетушащим порошкам на основе хлорида и карбоната калия. АОС отличается от обычных порошков значительно большей дисперсностью (примерно в 50 раз), поэтому заранее изготавливать и хранить порошок с размером частиц 10-6 м из-за склонности к слеживанию практически невозможно. Благодаря высокой дисперсности огнетушащая способность АОС в 5-8 раз превышает огнетушащую способность порошков и хладонов и более чем на порядок двуокиси углерода и азота.

Основные требования норм и правил к системам противодымной защиты.

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий следует предусматривать для блокирования и (или) ограничения распространения продуктов горения в помещения зон безопасности, по путям эвакуации людей (населения и персонала зданий) и путям следования пожарных подразделений при выполнении работ по спасению людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками. Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);

б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);

в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

д) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, галереями, выходящими в пространство атриумов и пассажей;

е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

ж) гардеробных площадью 200 м2 и более;

и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:

- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;

- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов, складов бумаги;

- торговых залов магазинов;

к) из помещений для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, а также из изолированных рамп этих автостоянок.

Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1-В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

Для торговых залов магазинов без естественного освещения площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, рекреации, атриумы.

Вышеперечисленные требования не распространяются:

а) на помещения (кроме помещений категорий А и Б, и закрытых автостоянок) площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения;

б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме автостоянок);

в) на коридор и холл, если из всех помещений, имеющих двери в этот коридор или холл, проектируется непосредственное удаление продуктов горения;

г) если на площади основного помещения, для которого предусмотрено удаление продуктов горения, размещены другие помещения, каждое площадью до 50 м2, то удаление продуктов горения из этих помещений допускается не предусматривать;

д) на коридоры без естественного освещения, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96·105 м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303.

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении (расход приточного воздуха меньше расхода удаляемого расхода продуктов горения) должен составлять не более 30%. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

Системы вытяжной противодымной вентиляции, предназначенные для защиты коридоров, следует проектировать отдельными от систем, предназначенных для защиты помещений. Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.

При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.

При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, обслуживаемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.

Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий, как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примыкающей к окнам зоны шириной ≤ 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.

Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании, иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением.

В многоэтажных зданиях следует предусматривать вытяжные системы с механическим побуждением.

Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях с ограждающими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости или непосредственно в защищаемых помещениях при специальном исполнении вентиляторов. Вентиляторы противодымных вытяжных систем допускается размещать на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже) с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов.

Удаление газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать системами с механическим побуждением из нижней и верхней зон помещений с компенсацией удаляемого объема газов и дыма приточным воздухом. Для удаления газов и дыма после действия автоматических установок газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения допускается использовать также системы основной и аварийной вентиляции или передвижные установки. Для удаления остаточной порошковой массы после пожара из помещений, защищаемых установками порошкового пожаротушения, следует предусматривать применение пылесосов или систем вакуумной пылеуборки.

В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 15:

а) нормально открытые - в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения;

б) нормально закрытые - в системах для удаления дыма и газа после пожара;

в) двойного действия - в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара.

Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:

а) в шахты лифтов (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

б) отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;

в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;

г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3;

д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок;

е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа из подвального (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещества и материалы. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы допускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;

ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей;

з) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в высотных многофункциональных зданиях и комплексах;

и) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции, для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.

Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.

Для систем приточной противодымной защиты следует предусматривать:

а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями требуемого предела огнестойкости. Допускается в пределах одного пожарного отсека вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции размещать в помещении для оборудования приточных систем (кроме систем, обслуживающих помещения и склады категорий А и Б) при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов перед клапанами наружного воздуха приточных установок систем общеобменной вентиляции, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже, с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц;

б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса П с пределом огнестойкости не менее:

- EI 150 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека;

- EI 120 - при прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом «перевозка пожарных подразделений»;

- EI 60 - при прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или тапа Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок;

- EI 30 - при прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека;

в) установку обратного клапана у вентилятора;

г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной вентиляции;

д) противопожарные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в тамбур-шлюзы.

Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз.

Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах. Управляемое совместное действие систем регламентируется в зависимости от реальных пожароопасных ситуаций, определяемых местом возникновения пожара в здании - расположением горящего помещения на любом из его этажей. Заданная последовательность действия систем должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции от 20 до 30 с относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. Во всех вариантах требуется отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования.

ПЯТЫЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации. Пожарно-техни-ческие комиссии. Добровольная пожарная дружина. Обучение персонала мерам пожарной безопасности. Порядок разработки противопожарных мероприятий и документации по пожарной безопасности организации».

Необходимо отметить, что многие предприятия и объекты имеют свои специфические требования по обеспечению пожарной безопасности, связанные с родом деятельности организации. Это обязательно должно учитываться при разработке и осуществлении мероприятий по снижению риска возникновения пожароопасной чрезвычайной ситуации.

Для того чтобы снизить риск возникновения пожароопасной чрезвычайной ситуации, необходимо соблюдение мер пожарной безопасности, включающих в себя первичные меры пожарной безопасности и профилактические действия по предупреждению пожаров.

К первичным мерам пожарной безопасности относятся:

- очистка всей территории от горючего мусора;

- необходимость отказа от деревянных заборов, сараев, навесов;

- применение при строительстве негорючих материалов;

- создание огнестойких преград при помощи металлических дверей, капитальных стен;

- оборудование щитов с противопожарным инвентарем, ящиков с песком, емкостей с водой;

- обеспечение свободного подъезда к пожарным гидрантам;

- установка автоматических средств извещения и тушения пожаров;

- ворота и двери из помещений должны открываться наружу;

- печи, плиты, дымоходы, электропроводку нужно содержать в полной исправности и периодически проверять.

В сельской местности территория должна быть тщательно очищена от сена и соломы. Фураж должен храниться в стогах, сараях или специально отведенных помещениях. В зимнее время ступени, пороги и настилы необходимо очищать от снега и льда.

В организациях (на предприятиях, учреждениях), как правило, имеются свои специфические требования обеспечения пожарной безопасности в зависимости от их организационно-правовой деятельности, то есть являются они производителями, потребителями или содержателями огнеопасной продукции (материалов). В связи с этим основным профилактическим действием по предупреждению пожаров, является соблюдение противопожарного режима.

Под противопожарным режимом понимаются правила поведения людей, порядок организации производства или содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

Противопожарный режим в организации заключается в том, что в организации должны быть:

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;

- регламентированы порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ, порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- определены действия работников при обнаружении пожара.

Противопожарный режим вводится на территории (в помещениях) организации в соответствии с распорядительными документами данной организации.

Кроме этого в каждой организации должна быть разработана Инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации в случае пожара.

Инструкция о мерах пожарной безопасности.

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей;

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ;

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы;

д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных;

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта;

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств;

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина.

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию.

Основными задачами ПТК являются:

- содействие администрации предприятий в проведении пожарно-профилактической работы и осуществлении контроля за соблюдением требований стандартов, норм, правил, инструкций по пожарной безопасности, а также в выполнении предписаний государственного пожарного надзора;

- содействие пожарной охране предприятий в организации и проведении пожарно-профилактической работы и установлении строгого противопожарного режима в производственных помещениях, складах, административных и бытовых зданиях;

- выявление нарушений в технологическом процессе, в работе агрегатов, установок, на складах, в лабораториях, которые могут привести к возникновению пожара, взрыва, аварии, и разработка мероприятий на устранение этих нарушений;

- организация рационализаторской, изобретательской и научно-исследовательской работы по вопросам пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды среди персонала предприятия.

Для осуществления поставленных задач ПТК должна:

- проводить осмотр всех помещений и производственных процессов для выявления нарушений требований пожарной безопасности (проверки проводятся 2-4 раза в год);

- проводить массово-разъяснительную работу среди рабочих, служащих, ИТР предприятия;

- проводить пожарно-технические конференции;

- принимать участие в разработке (или переработке) инструкций о мерах пожарной безопасности для структурных подразделений;

- осуществлять проверки выполнения мероприятий предложенных государственным пожарным надзором и др.

Итоги проверок ПТК, а также предлагаемые мероприятия должны оформляться актом.

На предприятиях могут создаваться добровольные пожарные дружины (ДПД) для привлечения работников предприятий к работе по предупреждению и борьбе с пожарами.

На добровольную пожарную дружину возлагается:

- контроль за соблюдением противопожарного режима;

- контроль за состоянием первичных средств пожаротушения;

- участие в тушении пожаров первичными средствами пожаротушения;

- участие (при необходимости) в боевых расчетах на пожарных автомобилях;

- проведение разъяснительной работы среди персонала предприятия.

Начальники ДПД и начальники отделений (боевых расчетов) ДПД назначаются из лиц цеховой администрации. Комплектование ДПД должно производиться таким образом, чтобы в каждой смене имелись члены дружины. Из членов ДПД для каждой смены создаются боевые расчеты с распределением обязанностей. Табель боевого расчета с перечнем действий ДПД в случае возникновения пожара должен быть вывешен в цехе на видном месте.

Учебные занятия с членами ДПД должны проводиться в свободное от работы время по расписанию, утвержденному руководителем цеха. Занятия должны проводить начальник ДПД и специалисты Государственной противопожарной службы.

Обучение мерам пожарной безопасности.

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организаций, в том числе подрядных организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности осуществляется в соответствии с Приказом от 12.12.2007 г. №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». Противопожарная подготовка проводится в целях обучения рабочих и служащих основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной охраны и действиям в случае возникновения пожара.

К противопожарной подготовке относятся:

- инструктаж по пожарной безопасности;

- обучение (пожарно-технический минимум) и проверка знаний рабочих и служащих по мерам пожарной безопасности;

- противопожарная тренировка рабочих и служащих.

Руководитель предприятия, главные специалисты, лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, а также выполняющие работу с повышенной пожарной опасностью, до начала самостоятельного выполнения работ (вступления в должность) должны пройти обучение по программам пожарно-технического минимума.

Руководитель предприятия обязан организовать непрерывное обучение мерам пожарной безопасности работников предприятия при приеме на работу и на рабочем месте (противопожарные инструктажи).

Организация своевременного и качественного проведения специального обучения, инструктажей и проверок знания обучаемыми вопросов пожарной безопасности на предприятии возлагается на руководителя предприятия, а в структурных подразделениях (цех, участок, лаборатория, мастерская и т.п.) – на руководителей соответствующих подразделений или лиц, назначенных приказом руководителя предприятия.

Противопожарный инструктаж.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производств и оборудования, средств пожарной защиты, а также их действия в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником) организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (далее – специальные программы) и в порядке, определяемом администрацией (собственником) организации (далее – руководитель организации).

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику деятельности организации.

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников организации с:

- правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей;

- требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности технологических процессов, производств и объектов;

- мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;

- правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;

- обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1 Приказа от 12.12.2007 № 645).

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

- с сезонными работниками;

- с командированными в организацию работниками;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

- с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении  с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением)  руководителя организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 Приказа от 12.12.2007 № 645.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными в организацию работниками;

- с сезонными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации.

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа утверждается руководителем структурного подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного подразделения. Примерный перечень вопросов для проведения первичного противопожарного инструктажа приведен в приложении 2 Приказа от 12.12.2007 № 645.

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек) должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не реже одного раза в полугодие.

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации.

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

- при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ – 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных производствах;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

- при проведении экскурсий в организации;

- при организации массовых мероприятий с обучающимися;

- при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания, коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности случаях – в наряде-допуске на выполнение работ.

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом проводившим инструктаж.

Пожарно-технический минимум.

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

Работники организаций, имеющие квалификацию инженера (техника) пожарной безопасности, а также работники федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности и его структурных подразделений, преподаватели образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "пожарная безопасность", имеющие стаж непрерывной работы в области пожарной безопасности не менее пяти лет, в течение года после поступления на работу (службу) могут не проходить обучение пожарно-техническому минимуму.

Обязанности по организации обучения пожарно-техническому минимуму в организации возлагаются на ее руководителя.

Обучение пожарно-техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва от производства.

Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и проведение противопожарного инструктажа;

- руководители первичных организаций добровольной пожарной охраны;

- руководители загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков;

- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;

- водители пожарных автомобилей и мотористы мотопомп детских оздоровительных учреждений;

- иные категории работников (граждан) по решению руководителя.

Обучение с отрывом от производства проводится в образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях, имеющих лицензию на деятельность по тушению пожаров.

Руководителям и специалистам организаций, где имеются взрывопожароопасные и пожароопасные производства, рекомендуется проходить обучение в специализированных учебных центрах, где оборудованы специальные полигоны, учитывающие специфику производства.

По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации обучаются:

- руководители подразделений организации, руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях; педагогические работники дошкольных образовательных учреждений; работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации;

- граждане, участвующие в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров на добровольной основе;

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации проводится руководителем организации или лицом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

Порядок разработки противопожарных мероприятий и документации по пожарной безопасности организации.

Разберем разработку документации по пожарной безопасности на примере образовательных учреждений.

С целью планирования и координации действий по обеспечению пожарной безопасности администрация образовательного учреждения должна разработать и принять ряд локальных нормативных актов:

- приказ о противопожарных мероприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;

- инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании ОУ и на прилегающей территории;

- план действий работников ОУ в случае возникновения пожара;

- договор о предоставлении помещений эвакуированным;

- план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год.

В приказ руководителя ОУ о противопожарных мероприятиях и

назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность (приложение 1) следует включить следующие пункты:

- назначение ответственного лица за пожарную безопасность ОУ;

- назначение ответственных за пожарную безопасность в кабинетах, коридорах, рекреациях, залах и других помещениях ОУ;

- назначение ответственных за пожарную безопасность в группах продленного дня и в ночное время;

- представление проекта инструкции о мерах пожарной безопасности в здании ОУ и на прилегающей территории;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности;

- создание внештатной пожарной команды ОУ.

В инструкции о мерах пожарной безопасности в здании ОУ и на прилегающей территории (приложение 2) необходимо указать информацию об особенностях содержания зданий, помещений и территории ОУ, функционирования систем водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, установок пожарной сигнализации и электроустановок, а также изложить требования к оснащению ОУ первичными средствами пожаротушения и их эксплуатации, пожарной безопасности для помещений различного назначения и проведению массовых мероприятий.

План действий работников ОУ в случае возникновения пожара должен состоять из графической и текстовой частей. В графической  части следует дать планы этажей с обязательным указанием всех эвакуационных выходов и нанесением стрелок, показывающих маршруты движения, исходя из наименьшего времени, надежности путей эвакуации и места расположения первичных средств пожаротушения и пожарных кранов.

В текстовую часть плана необходимо включить информацию о порядке вызова пожарной команды, оповещения учащихся и персонала о начале пожара, организации встречи пожарной команды, отключения системы электроснабжения ОУ, организации тушения возгорания внештатной пожарной командой до прибытия пожарных и сверки списочного состава эвакуированных учащихся.

Для выполнения каждого из указанных мероприятий назначается ответственное лицо. Дежурный администратор в начале учебного дня должен уточнять присутствие на рабочих местах ответственных за мероприятия при эвакуации и, в случае необходимости, вносить в план коррективы.

Договор о предоставлении помещений для размещения эвакуированных при пожаре (приложение 3), как правило, заключается между двумя рядом расположенными образовательными учреждениями. Его наличие – гарантия того, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации дети не останутся на долгое время на улице. В договоре должны быть четко указаны предоставляемые помещения и их характеристики (например, площадь), средства связи, порядок обеспечения эвакуированных водой, питанием и медицинской помощью.

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на учебный год (приложение 4) должен быть разработан и принят до 1 сентября и включать следующие пункты:

- подготовка и издание локальных нормативных актов;

- доведение до работников ОУ требований пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных актах;

- проведение с работниками ОУ противопожарных инструктажей;

- проверка пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения;

- организация занятий по изучению правил пожарной безопасности с учащимися.

- проведение учений по эвакуации в случае пожара.

Разработку локальных нормативных актов можно поручить пожарно-технической комиссии, которая создается в ОУ для организации и проведения противопожарных мероприятий. В состав комиссии, как правило, входят заместители руководителя ОУ по обеспечению безопасности, учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной части, а также руководитель внештатной пожарной команды и ответственный за пожарную безопасность.

К документации по пожарной безопасности в ОУ помимо локальных нормативных актов относятся также журналы:

- учета противопожарных инструктажей;

- учета первичных средств пожаротушения;

- контроля работоспособности автоматической пожарной сигнализации.

За наличие и ведение документации по пожарной безопасности отвечает руководитель ОУ и ответственный за пожарную безопасность.

В некоторых помещениях ОУ должны соблюдаться повышенные меры пожарной безопасности. К ним, в частности, относятся кабинеты химии, физики, информатики, обслуживающего и технического труда. Обычно в этих помещениях используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы, вещества и жидкости, газовые горелки, спиртовки, электроприборы и другое оборудование. Чтобы не допустить несчастных случаев, работу с ними необходимо проводить только в присутствии учителя или лаборанта.

В кабинетах, предназначенных для занятий кружков технического творчества, не допускается заправка моделей горючими жидкостями и пиротехническими веществами. Эту процедуру следует проводить на открытом воздухе под непосредственным наблюдением руководителя кружка. Кроме того, во время занятий нужно осторожно пользоваться клеями, лаками и другими материалами, которые разбавляются легковоспламеняющимися растворителями. После завершения работ помещение необходимо проветрить.

В ОУ часто проводятся массовые мероприятия с участием детей. Для каждого из них следует разработать особые противопожарные меры. Целесообразно установить дежурство членов пожарной дружины, разместить в помещении в нужном количестве первичные средства пожаротушения, а в отдельных случаях – дополнительные первичные средства пожаротушения (ведра с водой или песком).

Обязательное условие проведения любого массового мероприятия – наличие в помещении не менее двух выходов (непосредственно из здания или в коридор, сообщающийся с лестницей). Коридоры и проходы, предназначенные для эвакуации, должны быть свободны, а двери свободно открываться в направлении выхода.

Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. – из расчета 1,5 кв. м на человека.

Организация пожарной безопасности ОУ предполагает проведение мероприятий, направленных на повышение огнестойкости различных конструкций. В частности, деревянные конструкции чердачных помещений, декорации, сценическое оформление актовых залов и драпировки необходимо обрабатывать огнезащитным составом.

Обработку должна осуществлять специализированная организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. По ее результатам составляется акт о проведении работ в двух экземплярах, один из которых хранится в ОУ.

Состояние огнезащитной обработки (пропитки) следует проверять не реже двух раз в год. В случае потери огнезащитными составами своих свойств составляется акт и проводится повторная обработка.

В обязанности руководителя ОУ входит разработка и контроль проведения мероприятий по пожарной профилактике. К их числу относится:

- обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность, пожарно-техническому минимуму;

- проведение с работниками ОУ противопожарных инструктажей;

- проведение занятий с учащимися по изучению правил пожарной безопасности;

- установление распорядительными документами порядка действий при возникновении пожара;

- назначение дежурного администратора, ответственного за оповещение в случае возникновения пожара;

- проведение учений по эвакуации в случае пожара;

- обеспечение ОУ пожарной сигнализацией и первичными средствами пожаротушения.

Пожарно-профилактическую работу в ОУ следует проводить в течение всего учебного года в тесном контакте со специалистами противопожарного, санитарного и технического надзора.

ШЕСТОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности. Административная ответственность руководителей организаций за нарушения в области пожарной безопасности»

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности.

В начале раскрытия этого вопроса необходимо отметить, что права и обязанности организаций в области пожарной безопасности регулирует ФЗ «О пожарной безопасности», а ответственность за нарушения в области пожарной безопасности регламентируют Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный Кодекс Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» организации в лице своих руководителей имеют право:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств;

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

В соответствии с частью 2 ст.37 ФЗ «О пожарной безопасности» организации в лице своих руководителей обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой МЧС России;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче-смазочные материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты организаций;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных.

Административная ответственность руководителей организаций за нарушения в области пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

За совершение административных правонарушений в области пожарной безопасности, в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, могут применяться следующие административные наказания:

- предупреждение;

- административный штраф.

К административной ответственности могут быть привлечены работники (должностные лица) за:

- нарушение требований пожарной безопасности;

- несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, установленных для пожарных машин и техники;

- неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный пожарный надзор;

- невыполнение в срок законного предписания органа государственного пожарного надзора;

- непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения;

- непредставление сведений (информации) о состоянии пожарной безопасности объекта;

- нарушение обязательных требований государственных стандартов и правил обязательной сертификации в области пожарной безопасности.

Извлечения из Кодекса РФ об административных правонарушениях, определяющие ответственность за совершение правонарушений в области пожарной безопасности, приведены ниже.

### Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, –  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

### Статья 11.16. Нарушение правил пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте.

### Нарушение установленных на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте правил пожарной безопасности – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

### Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности.

### 1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 Кодекса об административных правонарушениях и частями 3-8 настоящей статьи, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

### 2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

### 3.Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

### 4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

### 5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от двухсот тысяч  до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

### 6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей на юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей.

### 6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, –  влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

### 7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

8. Нарушение  требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

СЕДЬМОЙ УЧЕБНЫЙ ВОПРОС: «Действия персонала организации при пожарах. Оповещение о пожаре. Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей и материальных ценностей».

Действия персонала организации при пожарах.

Своевременное сообщение о пожаре руководству и дежурным службам объекта после сообщения в службу «01» следует также считать необходимым условием организации эффективных действий по спасанию людей и тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны. Получив сигнал о пожаре, руководство организации сможет привлечь силы и технические средства объекта к осуществлению необходимых мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. Следует остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях. Необходимо проверить включение в работу автоматических систем пожаротушения и дымоудаления, прекратить производственные работы в здании, удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара. Дежурный электрик, прибыв к месту пожара, должен оценить обстановку, спрогнозировать возможность образования новых очагов огня на другом электрооборудовании и выбрать (при необходимости) адекватную угрозе схему отключения электроэнергии. Дежурные охранники объекта, получив сообщение о пожаре, должны до прибытия пожарной охраны принять меры по освобождению подъездов к зданиям от машин, а также обеспечить порядок в районе очага пожара до прибытия сотрудников милиции.

Работающий персонал в организациях, при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытию к месту пожара старший начальник объекта, убедившись, что пожарная охрана вызвана, обязан:

- немедленно сообщить о пожаре руководству организации, организовать встречу пожарной части и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и введения в действие средств тушения;

- удалить из опасной зоны рабочих и ИТР, не занятых ликвидацией пожара;

- отключить при необходимости электроэнергию, остановить агрегаты, перекрыть коммуникации, остановить систему вентиляции и выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

- прекратить работы на объекте в пожароопасной зоне, кроме работ, связанных с ликвидацией пожара.

Общее руководство по тушению пожара по прибытию пожарной охраны осуществляет старший начальник объекта, который обязан немедленно организовать в случае угрозы для жизни людей их спасение и эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства.

Руководитель работами по тушению пожара обязан:

- ввести при необходимости в действие стационарные средств тушения пожара;

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении жара, от возможных поражений электрическим током, отравлений и ожогов;

- охлаждать водой одновременно с тушением пожара технологическое оборудование и строительные конструкции от воздействия высоких температур;

- соблюдать технику безопасности при тушении пожара.

По прибытию пожарной охраны старший начальник объекта, руководивший до этого тушением пожара, обязан:

- сообщить старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об особенностях горящего объекта и о ходе тушения пожара;

- обеспечить безопасность работ пожарных подразделений от воздействия электроэнергии и других факторов.

Старший начальник прибывших пожарных подразделений в зависимости от обстановки пожара организует штаб тушения пожара.

В состав штаба необходимо включить ответственных представителей организации (объекта) – главного инженера, главного механика, руководителя объекта и других, в зависимости от создавшейся обстановки.

Представители организации, входящие в штаб тушения пожара, обязаны проводить:

- консультации по особенностям горящего объекта, технологии, опасности воздействия высокой температуры на технологическое оборудование, продукты аппаратов и емкостей, находящихся в опасной зоне и др.;

- обеспечение работ по отключению и переключению коммуникаций согласно указаниям руководителя тушения пожара;

- обеспечение рабочей силой и ИТР для выполнения работ, связанных с тушением пожара;

- обеспечение автотранспортом и техникой для выполнения работ по тушению и предотвращению распространена пожара;

- корректировку действий служб и отдельных лиц выполняющих работы по тушению пожара.

По каждому происшедшему на объекте пожару администрация обязана выяснить все обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара (загорания), и осуществить необходимые профилактические меры.

Оповещение о пожаре.

В случае возникновения пожара или задымления необходимо немедленно сообщить о пожаре по телефонам: 01, 112. Всегда надо помнить:

- Если вы услышали крики «ПОЖАР», либо сами почувствовали запах дыма, увидели пламя, постарайтесь сохранить спокойствие. Оценив обстановку убедитесь в наличии реальной опасности, выясните откуда она исходит. Спокойно без паники покиньте помещение согласно плану эвакуации организации.

- Сообщите о пожаре дежурному по организации (вахтеру), ответственному работнику по пожарной безопасности.

- Позвоните в пожарную охрану по телефонам указанным выше или по телефону, указанному в плане эвакуации.

- При сообщении о пожаре четко назовите адрес организации, место возникновения пожара, свою должность и фамилию.

- Немедленно оповестите работников в соседних комнатах и помещениях и если есть возможности приступите к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Организация тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, эвакуация людей и материальных ценностей:

- Немедленно задействовать план эвакуации.

- Определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы.

- Проверить, все ли эвакуированы (смотрите труднодоступные места).

- Выставить посты безопасности на выходах из здания организации, чтобы исключить возможность возвращения работников обратно туда, где возник пожар.

- Срочно покинуть помещение, где возник пожар, помогайте раненым и больным.

- Исключить возникновение паники, передвигаясь останавливать паникеров, помогать тем, кто скован страхом и не может двигаться, раненым и больным.

- В первую очередь эвакуировать детей и стариков, искать оставшихся людей в коридорах, вблизи окон и дверей, а детей – под  кроватями, в шкафах, в углах помещений, в ванной и туалете.

- Идти в сторону, противоположную пожару, передвигаться к выходу пригнувшись или ползком, дыша через мокрую ткань, при возможности накрыв голову плотной тканью.

- Ввести в действие пожарные расчеты организации. Отключить сети электроснабжения и вентиляции. Организовать тушение пожара всеми первичными средствами пожаротушения.

- Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить их охрану.

- Обязательно организовать встречу пожарных подразделений и сообщить, где могли остаться люди и как туда можно пройти. Выделить человека, хорошо знающего расположения подъезда, путей водоснабжения и электроснабжения организации.

- Включить систему пожаротушения и защиты организации (орошения оборудования и конструкций). Удостовериться в работе автоматической установки пожаротушения. Под руководством пожарной охраны активно помогать при тушении пожара.

- В случае пожара, действия работников организации в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности работников, их эвакуацию и спасение.

- По команде руководителя остановить производство (оборудование) по схеме аварийного отключения. Прикрыть воду, газ. Отключить электрооборудование.

- При тушении пожара необходимо использовать все имеющие средства пожаротушения организации. Помните, что опасно не только пламя, но и дым, содержащий окись углерода, и другие ядовитые продукты горения. При пожаре не пользуйтесь лифтом, при невозможности эвакуации, герметизируйте помещение.

- При наличии пострадавших необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и эвакуировать их в медицинские учреждения.

- После эвакуации идти к месту сбора согласно инструкции.

Для спасения людей использовать приставные лестницы, прочные веревки, канаты.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Пожары и взрывы являются наиболее распространенными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в организациях, учреждениях и в быту. Некоторые пожары носят криминальный характер, являются следствием террористических акций, взрывов, поджогов. Все это требует повышенного внимания к противопожарной защите, высокой технологической дисциплины, осторожного обращения с огнем. Данный  материал носит рекомендательный характер и может применяться при обучении работающего и неработающего населения, а также в образовательных учреждениях на территории Республики Башкортостан.

Начальник ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Т. Ш. Нагимов

«____»__________________ 20___г.

Методическую разработку составила

преподаватель ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Л. Р. Байбазарова

ОБСУЖДЕНО

на заседании учебно-методического совета ГБОУ «УМЦ ГОЧС РБ»

Протокол №

от «      »                     20        года

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ

Методической разработки по теме № 3.3.4

| Дата корректировки | Содержание корректировки | Должность, фамилия и инициалы производившего корректировку | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

# Приложение 1

## ПРИКАЗ

(вариант)

«___» _______________                                                 №____________

_______________________

(место составления приказа)

## О противопожарных мероприятиях и назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность

С целью обеспечения противопожарной защиты здания, помещений и территории образовательного учреждения, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственным за пожарную безопасность_______________________

(наименование образовательного учреждения)

назначить заместителя директора по АХЧ____________________________

(Ф.И.О. заместителя директора по АХЧ)

2.	Ответственными за противопожарное состояние учебных кабинетов и мастерских назначить педагогов, проводящих в них занятия, а ответственными за противопожарное состояние административных помещений - руководителей соответствующих подразделений и служб:

| Наименование помещения | Ф.И.О. ответственного |
| --- | --- |

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок учреждения назначить________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного)

4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления назначить_________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного)

5.	Ответственность за пожарную безопасность в группе продленного дня возложить на педагогов: ______________________________________________

(Ф.И.О. педагогов)

6.	Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на сторожей: _______________________________________________________

(Ф.И.О. сторожей)

7.	С «__»__________ввести в действие инструкцию о мерах пожарной безопасности в здании учреждения и на прилегающей территории.

8.	Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе руководствоваться требованиями настоящей инструкции.

9.	Ответственность за организацию проведения противопожарного инструктажа возложить на заместителя директора по АХЧ____________________________________

(Ф.И.О. заместителя директора по АХЧ)

10.	Всему персоналу образовательного учреждения проходить противопожарный инструктаж не реже двух раз в год. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные знания, к работе не допускать.

11.	Установить порядок действий в случае возникновения пожара в образовательном учреждении в соответствии с утвержденным планом.

12.	Использовать школьную радиотрансляционную сеть для оповещения о возникновении пожара. Ответственным за оповещение назначить дежурного администратора.

13. Создать добровольную пожарную дружину в составе:

- ____________________________________;

(должность, Ф.И.О.)

- ____________________________________;

(должность, Ф.И.О.)

- ____________________________________;

(должность, Ф.И.О.)

14.	Ответственному за пожарную безопасность вывесить на видных местах: инструкцию о мерах пожарной безопасности; поэтажные планы эвакуации из здания в случае возникновения пожара; таблички с фамилиями ответственных за пожарную безопасность в помещениях; знаки пожарной безопасности.

15.	Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. Директор___________________________                ___________/____________

(наименование образовательного учреждения)                                                                (ФИО директора)

# Приложение 2

## ИНСТРУКЦИЯ

## о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории

(вариант)

1. Общие положения

1.1.	Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 и является обязательной для исполнения всеми работниками образовательного учреждения и учащимися.

1.2.	Работники образовательного учреждения (далее - ОУ) допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте, а при изменении специфики работы - внепланового инструктажа в соответствии с порядком, установленным руководителем.

1.3.	Вводный противопожарный инструктаж проводится в установленные сроки и регистрируется в Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа.

1.4.	Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

1.5.	Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на ответственного за пожарную безопасность.

2. Содержание территории, здания и помещений

2.1.	Перед началом учебного года ОУ принимается соответствующей комиссией, в состав которой входит представитель государственного пожарного надзора.

2.2.	Территорию ОУ необходимо содержать в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить.

2.3.	Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.4.	Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории ОУ не допускается.

2.5.	Все проходы, эвакуационные пути и выходы из здания должны быть свободными.

2.6.	В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса предметы и приспособления.

2.7.	Приборы, принадлежности и пособия, размещенные в учебных классах, кабинетах, лабораториях или специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

2.8.	По окончании учебных занятий работники ОУ должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки, обесточить электросеть и закрыть помещения на ключ.

2.9.	В здании ОУ запрещается:

а)	производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б)	использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т. п.) горючие материалы;

в)	устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанных с пребыванием людей, а также лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г)	снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д)	забивать двери эвакуационных выходов;

е)	применять для отопления помещений нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;

ж)	использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т. п. для приготовления пищи и трудового обучения (за исключением специально оборудованных помещений);

з)	устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и)	проводить огневые, электросварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в них людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами; л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т. п. с применением открытого огня;

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

3.1.	Перед началом отопительного сезона все приборы и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ОУ должны быть проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал должен пройти противопожарный инструктаж.

3.2.	При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а)	отключать огнезадерживающие устройства;

б)	выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;

в)	закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

4. Электроустановки

4.1.	Электрические сети и электрооборудование, используемое в ОУ, а также правила их эксплуатации должны отвечать требованиям действующих правил устройства электроустановок, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2.	Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, пайки или специальных зажимов.

4.3.	Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками и подключаться от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

4.4.	Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли.

4.5.	При эксплуатации электроустановок запрещается:

а)	использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б)	оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в)	пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, выключателями и другими неисправными электрическими приборами;

г)	применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода.

4.6.	Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение и короткое замыкание, должны быть немедленно устранены.

4.7.	На случай отключения электроэнергии на посту дежурного (сторожа) должны храниться электрические фонари. Ответственность за их хранение и поддержание в рабочем состоянии возлагается на заместителя директора по АХЧ.

5. Противопожарное водоснабжение

5.1.	Внутренние пожарные краны ОУ должны регулярно проходить техническое обслуживание и проверяться комиссией на работоспособность путем пуска воды.

5.2.	Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть оборудованы рукавами и стволами и помещены в запломбированные шкафы. На дверце каждого шкафа пожарного крана должны быть указаны: буквенный индекс пожарного крана; порядковый номер пожарного крана; номер телефона ближайшей пожарной части.

5.3.	Пожарные рукава должны быть сухими, хорошо скатанными и присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год необходимо производить их проверку путем пуска воды под давлением.

5.4.	В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров следует немедленно уведомить об этом пожарную охрану.

5.5.	Крышки люков пожарных резервуаров и колодцев подземных гидрантов должны находиться в закрытом состоянии и своевременно очищаться от грязи, льда и снега.

6. Установки пожарной автоматики

6.1.	Установки пожарной автоматики ОУ должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в рабочем состоянии.

6.2.	В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту установок, проведение которых связано с их отключением, администрация ОУ должна обеспечить пожарную безопасность защищаемых установками помещений и известить об этом пожарную охрану.

б.З. При эксплуатации установок пожарной автоматики не допускается:

а)	загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

б)	складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

в)	наносить на извещатели краску, побелку, штукатурку и другие защитные покрытия.

7. Первичные средства пожаротушения

7.1.	ОУ оснащается первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами. Ответственность за обеспечение ОУ первичными средствами пожаротушения, их техническое состояние и своевременную перезарядку возлагается на заместителя директора по АХЧ.

7.2.	Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

7.3.	Ручные огнетушители размещаются:

а)	путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от пола до нижнего торца огнетушителя;

б)	путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или пожарные стенды.

7.4.	На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, на их место должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

7.5.	При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в прилагаемых к ним паспортах заводов-производителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого вида.

7.6.	Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

8. Требования, предъявляемые к помещениям повышенной пожароопасности

8.1.	Для каждого помещения повышенной пожароопасности ОУ устанавливаются определенные требования.

8.2.	Требования пожарной безопасности для кабинета химии:

а)	перед началом работы в кабинете с любыми огнеопасными материалами необходимо убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения;

б)	во время работы запрещается ставить опыты, не связанные с учебным процессом, произвольно смешивать реактивы;

в)	в кабинете запрещается работать одному, поскольку в случае аварии или возникновения пожара работнику немедленно должна быть оказана помощь;

г)	после каждого опыта необходимо сразу мыть посуду и убирать реактивы;

д)	перед уходом из кабинета следует убедиться в том, что на рабочем столе и в вытяжном шкафу отключены электроприборы, выключена вода и перекрыты газовые линии.

9. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

9.1.	Перед началом культурно-массовых мероприятий ответственный за пожарную безопасность должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные выходы и пути на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии первичных средств пожаротушения, связи и пожарной сигнализации. Все выявленные недостатки следует устранить до начала мероприятия.

9.2.	На время проведения культурно-массовых мероприятий необходимо организовать дежурство работников ОУ и учащихся старших классов.

9.3.	Во время культурно-массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться дежурный администратор, классные руководители или воспитатели, которые предварительно прошли целевой противопожарный инструктаж.

9.4.	Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов, обозначенных световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания.

9.5.	Количество присутствующих в помещении детей и взрослых при проведении массового мероприятия определяется из расчета 0,75 кв. м на одного человека, а при проведении танцевальных вечеров, спортивных праздников и т. п. - из расчета 1,5 кв. м на человека.

9.6.	В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

а)	использовать ставни на окнах для затемнения помещения;

б)оклеивать стены и потолки обоями;

в)	применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г)	хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д)	хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е)	устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;

ж)устанавливать на окнах глухие решетки.

9.7 Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, используемые  на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами с составлением  акта о выполнении работ.

10. Порядок действий в случае возникновения пожара

10.1.	В случае возникновения пожара действия работников ОУ и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.

10.2.	Каждый работник ОУ, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышения температуры и т. п.), обязан:

а)	немедленно сообщить об этом по телефону "01" или __________	;

б)	задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в)	отключить подачу электроэнергии в здание ОУ;

г)	приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

10.3.	Все сотрудники 0У должны быть ознакомлены с планом действий администрации и персонала в случае возникновения пожара, знать и четко выполнять свои обязанности.

# Приложение 3

## ДОГОВОР

## о предоставлении помещений эвакуированным

(вариант)

г.	                                                         «___»________________

1._________________________в лице директора ____________________

(наименование образовательного учреждения)	(Ф.И.О. директора)

с одной стороны и	___________________________

(наименование дошкольного образовательного учреждения)

в лице заведующего _____________________________с другой стороны

(Ф.И.О. заведующего)

заключили договор о том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации (террористический акт, пожар, разрушение здания и т. п.) у одной из сторон вторая сторона обязуется оперативно, без дополнительных согласований предоставить пострадавшей стороне помещения для размещения эвакуированных детей и взрослых, средства связи для оповещения об обстановке родителей, обеспечить эвакуированных водой, питанием и при необходимости оказать им первую доврачебную помощь.

2. В соответствии с договором ОУ предоставляет ДОУ:

_______________________________________________________________;

(помещения для размещения эвакуированных людей)

_______________________________________________________________;

(места общего пользования и туалеты)

_______________________________________________________________;

(средства связи)

_______________________________________________________________;

(места обеспечения водой и питанием)

_______________________________________________________________.

(места оказания медицинской помощи)

3. В соответствии с договором ДОУ предоставляет ОУ:

_______________________________________________________________;

(помещения для размещения эвакуированных людей)

_______________________________________________________________;

(места общего пользования и туалеты)

_______________________________________________________________;

(средства связи)

_______________________________________________________________;

(места обеспечения водой и питанием)

_______________________________________________________________.

(места оказания медицинской помощи)

4.	На период размещения эвакуированных детей и взрослых в предоставленных помещениях ответственность за их безопасность и состояние здоровья несет администрация эвакуированного образовательного учреждения.

5.	Для организации взаимодействия между администрациями ОУ и ДОУ на период эвакуации по решению руководителей учреждений назначаются ответственные лица.

6.	Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и не ограничен по времени.

7.	Адреса, реквизиты и подписи сторон.

# Приложение 4

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на	учебный год

(вариант)

| Мероприятия* | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка и издание локальных нормативных актов | Август | Заместитель директора по административно- хозяйственной части (АХЧ) |
| Доведение до работников образовательного учреждения (ОУ) требований пожарной безопасности, установленных в локальных нормативных актах | Август | Директор |
| Заседание пожарно-технической комиссии | Сентябрь, декабрь, апрель | Заместитель директора по АХЧ |
| Противопожарный инструктаж работников ОУ | Август, декабрь, май | Заместитель директора по АХЧ |
| Проверка пожарной сигнализации | Сентябрь, декабрь, март, май | Руководитель пожарно- технической комиссии |
| Проверка первичных средств пожаротушения | Ежеквартально | Руководитель пожарно- технической комиссии |
| Перезарядка огнетушителей с истекающим сроком годности | Март | Заместитель директора по АХЧ |
| Занятия по изучению правил пожарной безопасности с учащимися | Октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
| Открытые уроки по пожарной безопасности, организованные совместно с сотрудниками Госпожнадзора | Март | Заместитель директора по АХЧ, классные руководители |
| Учения по эвакуации в случае пожара | Сентябрь, январь, май, | Заместитель директора по безопасности |
| Просмотр учащимися учебных фильмов по пожарной безопасности | Ноябрь | Заместитель директора по безопасности |
| Экскурсия учащихся в музей пожарной части с целью закрепления полученных знаний | Апрель | Заместитель директора по безопасности |

# Приложение 5

### ПЛАН

### действий работников образовательного учреждения в случае возникновения пожара

| Порядок действий | Исполнители | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Вызов пожарной команды | Первый, кто обнаружил пожар | Пожарная команда вызывается по телефону или "01". |
|  |  | Необходимо сообщить сотруднику, принимающему информацию, адрес учреждения, место возникновения пожара, наличие угрозы людям, свою фамилию и номер телефона |
| 2. Включение системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Дежурный администратор | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с автоматическим управлением приводится в действие командой от автоматических установок пожарной сигнализации или пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с полуавтоматическим управлением приводится в действие диспетчером при получении сигнала от установок |
| 3. Отключение сети электроснабжения | Заместитель директора по административно-хозяйственной части | На электрощите подачи электроэнергии в здании образовательного учреждения необходимо перевести рубильники в положение "выкл." |
| 4. Встреча пожарной команды | Лицо, вызвавшее пожарную команду | Встречать пожарную команду нужно на улице, у въезда на территорию образовательного учреждения. Встречающий должен проинформировать начальника пожарной команды о случившемся и указать кратчайший путь к месту возникновения пожара |
| 5. Эвакуация учащихся | Учителя, которые проводили занятия | Следует вывести всех учащихся из горящего здания в соответствии с планом эвакуации: в первую очередь из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения |
| 6. Проверка наличия учащихся | Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители | Проверка учащихся, эвакуированных из здания, проводится по имеющимся спискам и классным журналам |
| 7. Эвакуация документов, имущества | Ответственные за эвакуацию | Эвакуация документов и ценного имущества осуществляется в зависимости от ситуации, по решению руководителя ОУ |

С порядком действий при эвакуации и распределением обязанностей ознакомлены:

| Дата | Ф.И.О. работника | Должность работника | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |